## Sheet1
No | 구분 | 중요도 | 본부 | 업무프로세스 | 사업분야 | 공종 | 사례번호 | 사례제목 | 승인일 | 현장/입찰PJ명 | 사례담당자 사번 | 사례담당자 | 등록인 사번 | 등록인 | 대륙 | 국가 | content
1 | 실패 | Low | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 23-00576 | 입찰 시 ST Excitation Compartment 소방 약제의 명확화 필요 | 2023.12.11 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1300964 | 이선희 | 1300964 | 이선희 | 국내 | 대한민국
3 | 실패 | Low | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 23-00334 | 단일 incoming의 경우 Load Center TR용량 선정시 standby 부하 미포함 사례 | 2023.10.13 | 안동복합화력 2호기 | 902857 | 김형태 | 902857 | 김형태 | 국내 | 대한민국
4 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00328 | DH Economizer 설계 오류 | 2023.10.06 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1101715 | 장원옥 | 1101715 | 장원옥 | 국내 | 대한민국
5 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 23-00281 | HP/IP Feedwater Pump의 GT FGH 공급수 압력 부족 건 | 2023.08.24 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 1300438 | 김지원 | 1300438 | 김지원 | 국내 | 대한민국
6 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00264 | (VE) CCW Pump Nozzle 및 배관 Size 검토 | 2023.07.28 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1101715 | 장원옥 | 1101715 | 장원옥 | 국내 | 대한민국
7 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00263 | (모범작성VE) DH Heater Extraction Line Q'ty변경에 따른 설계 최적화 | 2023.07.28 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1101715 | 장원옥 | 1101715 | 장원옥 | 국내 | 대한민국
8 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00262 | Silencer Support Beam 공급 역무 변경 | 2023.07.28 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1600683 | 신재일 | 1600683 | 신재일 | 국내 | 대한민국
9 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00220 | (VE) bypass line of stand-by FGC 삭제에 따른 물량 감축 | 2023.07.10 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1400475 | 박정인 | 1400475 | 박정인 | 국내 | 대한민국
10 | 우수 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00209 | Performance Fuel Gas Heater Interface 문제 | 2023.06.29 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1101654 | 조한수 | 1101654 | 조한수 | 국내 | 대한민국
11 | 우수 | Low | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 23-00208 | (VE) Vacuum Pump Capacity 선정 시 Evacuation 고려 | 2023.07.27 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1600683 | 신재일 | 1600683 | 신재일 | 국내 | 대한민국
12 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-건축 | 23-00202 | (모범작성VE) 철골배치 조정 및 외벽마감 단순화를 통한 VE 적용 | 2023.06.26 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 1102161 | 박재표 | 1102161 | 박재표 | 국내 | 대한민국
13 | 우수 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00109 | Fuel gas system의 Electrical heat tracing 추가 물량 대응 | 2023.06.28 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1400475 | 박정인 | 1400475 | 박정인 | 국내 | 대한민국
14 | 우수 | Low | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 23-00108 | Gas Turbine and Generator 내부 배관 공급 범위 변경 건 | 2023.06.22 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1101654 | 조한수 | 1101654 | 조한수 | 국내 | 대한민국
15 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 23-00077 | HRSG Casing Side Panel 변형 발생 (실패사례) | 2023.04.24 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 702723 | 오정승 | 702723 | 오정승 | 국내 | 대한민국
16 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 23-00075 | (모범작성LL)DH Heater Tube 손상및변형(실패사례) | 2023.04.24 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 702723 | 오정승 | 702723 | 오정승 | 국내 | 대한민국
17 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 23-00074 | 중국산 자재 (Valve Body & Bonnet) (실패 사례) | 2023.04.24 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 702723 | 오정승 | 702723 | 오정승 | 국내 | 대한민국
19 | 우수 | High | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 23-00033 | (VE) 폐수처리장 배출부과금 부과 방지 | 2023.03.08 | 부천열병합발전소 건설공사 | 802368 | 김성준 | 802368 | 김성준 | 국내 | 대한민국
20 | 실패 | Medium | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 22-00249 | GT Flash Tank 증기배출 배관 낮음 | 2022.11.04 | 영남복합화력주기기PJ(현장) | 1400854 | 이윤정 | 1400854 | 이윤정 | 국내 | 대한민국
21 | 실패 | Medium | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 22-00248 | Gland Steam Desuperheater 온도 Control 불가 | 2022.11.04 | 영남복합화력주기기PJ(현장) | 1400854 | 이윤정 | 1400854 | 이윤정 | 국내 | 대한민국
22 | 실패 | Medium | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 22-00247 | 배관 Check Valve Chattering 발생 내부 Parts 손상 | 2022.11.04 | 포천민자발전PJ(현장) | 802150 | 김정현 | 1400854 | 이윤정 | 국내 | 대한민국
23 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 22-00155 | Condensate Drain Tank Vent Line 운전 온도 설정 오류 | 2022.07.05 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 804323 | 김일두 | 804323 | 김일두 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Condensate Drain Tank Vent Line 운전 온도 설정 오류, 현장/입찰PJ명: 신세종복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: Condensate Drain Tank Vent Line 운전 온도를 warming-up 상황(포화증기)만 고려하여 너무 낮게 설정함기자재 및 배관 설계 이후 운전 온도 조정에 따른 설계 영향으로 이미 제작된 기자재를 수정함1) Condensate Drain Tank Vent Line 운전 온도를 증기터빈 및 배관 warming-up 시만 고려하여 포화증기 온도(105℃)로 기 선정하고, 관련 배관 및 silencer 설계/제작을 진행함2) Condensate Drain Tank는 발전소 기동 및 정지 시 증기터빈 및 배관으로부터 포화증기 뿐만 아니라 과열도가 높은 증기가 배출하며, Tank 상부 water spray가 있으나 300℃ 이상의 증기를 105℃로 감온하기에는 불가능함3) 열병합발전소의 경우 복수기를 운전하지 않는 열병합 운전 모드에서 모든 증기 배출이 Condensate Drain Tank로 진행됨으로 다량 증기의 증기량과 운전 온도 높음1) Condensate Drain Tank Vent Line 운전 온도를 300℃로 변경함 2) 변경한 운전 온도에 따른 기존 배관(DN750) 변위값(150mm)을 확인함 3) 배관 변위값을 흡수할 수 있도록 silencer 수정함 - Nozzle type : fixed type -> sliding type 변경(+265mm) - Body 길이를 연장하여 diffuser - 흡음판 공간(+70mm)을 추가 확보함Outline & Sectional Drawing of Silencer for Condensate Drain Tank_수정전pdfOutline & Sectional Drawing of Silencer for Condensate Drain Tank_수정후pdfCondensate Drain Tank (Condensate Flash Tank, Clean Drain Tank)의 Vent Line의 여러 운전 조건을 고려하여 설계 온도는 재질(Carbon Steel)이 갖는 최대 온도(400℃)로 선정하고, 운전 온도는 여러 운전 조건을 고려하여 최대 온도(300 ~ 350℃)를 선정함
24 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 22-00104 | CVP Heat Exchanger Backing Device 재질 선정 오류 | 2022.06.02 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 804323 | 김일두 | 804323 | 김일두 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: CVP Heat Exchanger Backing Device 재질 선정 오류, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 해수와 접촉하는 열교환기 Backing Device 재질을 Carbon Steel로 적용하여 부식 및 누수 발생함CVP (Condenser Vacuum Pump) 열교환기는 Shell and Tube Type으로 tube side와 shell side 열팽창율 차이 및 tube 내외부 유지 보수를 위해 Tube Sheet Type을 한쪽은 TEMA BEM Type을 적용하고, 다른 쪽은 TEMA BES Type을 적용함TEMA BES Type 적용 시 Backing Device 재질을 Tube Sheet와 다른 Carbon Steel를 적용함상업 운전 중 냉각수(Sea Water)에 의한 Backing Device 부식으로 Sealing O-Ring을 지지하지 못해 누수가 발생함운전 중에는 Shell Side 운전 압력이 높아 CVP 내부 공정수(Demi Water)가 Channel Side 냉각수(Sea Water)로 누수가 발생하여 공정수 과다 손실 발생함정지 시 Channel Side 냉각수(Sea Water)가 CVP 공정수로 유입되어 오염 발생함* LL 검토 후 확인 사항 추가1 Heat Exchanger drawing for CVP : 첨부001850-36320-BM-495-003_Heat Exchanger Drawing for CVP_RevFpdf2 Backing Device Corrosion of CVP HEBacking Device를 Tube Sheet와 동일한 Titanium 재질로 변경하고, O-Ring 이중화 및 O-Ring 사이에 Drain Hole을 개선한 Backing Device로 교체함CVP 내부 점검 및 Cleaning 수행함* 원 제작사(NS Korea) 부도로 공종업체(EWK)에서 현장 점검 및 하자 수행함Backing Device 재질을 Tube Sheet와 동일한 재질 적용 및 Sealing 방법을 검토함
25 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 22-00083 | HRSG Stack 측뢰 보호 설계 변경 | 2022.05.26 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 1201471 | 최종성 | 1201471 | 최종성 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: HRSG Stack 측뢰 보호 설계 변경, 현장/입찰PJ명: 신세종복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: IEC 62305-3 에 따라 60m 이상 구조물의 경우 (발전소의 경우 HRSG Stack이 대표적), 상층부 (높이 최상부의 20%)에 측뢰 보호를 위한 수뢰부 시스템이 설계 되어야 함 신세종 주기기 구매 PJ의 경우 외관 Design을 위해 Stack 외부가 Enclosure 및 유리 창문으로 디자인 되어있음 측뢰 보호용 Mesh (LPL 1등급, 5mx5m) 를 1m 간격으로 창문 frame 에 설계하기 어려움 Enclosure 시공 후 외부에서 고소 작업 (60m이상) 시 시공성 어려움으로 판단일반적으로 측뢰 보호 적용 시 자연적 구성부재를 수뢰 도체의 일부로 사용하거나, Mesh 도체 수뢰부 시스템으로 설계함 해당 PJ는 HRST Stack이 Enclosure로 casing 되어있어 자연적 구성부재 사용이 불가함 유리 창문으로 인하여 측뢰 보호용 Mesh 도체 설계/시공이 어려워, 설계 초기 발주처 설득하여 돌침형 수뢰부 시스템으로 설계 변경함* LL 검토 후 보완 작성 (from PPT 자료) <HRSG Stack 조감도> <HRSG Stack 건축 Section 도면> <피뢰 도면 측면도> <피로 도면 입면도>발주처와 협의하여 설계 변경 하여 승인 완료 됨국내 PJ 의 경우 외관 Design을 위해 Stack Enclosure를 많이 적용하고 있는 추세임 Enclosure / Design 용도의 창문이 있는 경우, 돌침형 수뢰부 시스템으로 측뢰 보호 설계 하여, Stack 내부에서 스카폴딩을 이용하여 작업 할 수 있도록 함으로 써 시공성 향상에 기여함Lessons Learned_전기(Power Plant) 측뢰 보호 설계 변경_개정본pptx
26 | 실패 | Low | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 22-00082 | 수막처리 접지봉 설계 누락 | 2022.05.26 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 1201471 | 최종성 | 1201471 | 최종성 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 수막처리 접지봉 설계 누락, 현장/입찰PJ명: 신세종복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 접지 도면 제출 후 발주처로부터 수막처리 접지봉 반영에 대한 검토의견 접수됨 입찰 설계 시 수막처리 접지봉에 대한 자재의 필요 성 인지하지 못하여 설계 물량에 누락됨수막처리 접지봉은 토양으로부터 접지선(전선관)을 따라 모세관 현상으로 인하여 수분이 건물 내부로 침투하는 것을 방지하는 용도임 (건물 내부 <-> 건물 외부의 주접지망 연결 시 사용) 계약서 및 규격에는 특별한 요구사항은 없으나, 계약일반사항 (계약서에서 언급되지 않은 사항은 선행 PJ를 참조한다) 및 기술적 사유에 따라 반영을 요구함 선행 PJ(남제주 주기기 구매PJ)의 타사(한전기술) 설계에는 반영 되어있는 것으로 확인됨* LL 검토 후 보완 사항 (From PPT 자료) <선행PJ(남제주 주기기구매) 타사(한전기술) 접지 도면 > <수먹처리 접지봉 반영 개정한 신세종 접지 설계 도면> <수막처리 접지봉 실제 사진 > <수막처리 접지 봉 Installation Detail>발주처와 협의하여, 수막처리 접지봉을 반영 하되 물량 최소화 하여 설계도면 개정 및 추가 물량 구매 진행함국내 발전소 또는 강우가 많은 지역(동남아) 에는 입찰/실행 시 설계 물량 반영 요구 조건 등 계약서 면밀히 검토 필요Lessons Learned_전기(Power Plant) 수막처리 접지봉 누락_개정본pptx
27 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 22-00081 | 제작 Spec 요구 조건에 따른 생산 문제로 인한 납기 지연 | 2022.05.19 | 신세종복합화력 주기기 PJ (구매관리) | 1300548 | 박동준 | 1300548 | 박동준 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 제작 Spec 요구 조건에 따른 생산 문제로 인한 납기 지연, 현장/입찰PJ명: 신세종복합화력 주기기 PJ (구매관리), 사례내용: 1 당사-발주처 계약상 신세종복합PJ 환경설비의 Service fluid 가 Vaporized Ammonia는 SUS Seamless pipe를 사용해야 함2 당사-Vendor 계약에도 동일하게 적용되어있음3 우크라이나/ 러시아 전쟁으로 인해 SUS Seamless 자재 수급에 어려움이 발생함4 SUS Seamless '> SUS ERW로 변경함1 SUS의 주요 항목인 Ni이 우크라이나에서 생산되나 전쟁으로 인해 자재 수급의 어려움이 발생2 자재 보유국인 중국 자재의 경우 Pipe support 등 설계 변경이 필요하고, NON -GPA 국가로 승인 문제가 발생함3 소구경의 경우 구매 가능함을 확인 하였으나 대구경 (10"이상)은 국내 생산 불가 확인 함* LL 검토 후 확인 사항 추가- 환경설비 명 : AIG (Ammonia Storage Injection Grid) System- WTO GPA : World Trade Organization Government Procurement Agreement로 세계무역기구 정부조달 협정국가 입니다 - Pipe support 등 설계 변경 이유 : 보유 자재가 동일 spec이 아닌 sch 등 현재 설계치 보다 상위 spec이므로 설계 검토가 추가 필요합니다- 구매처 : 10” 이하는 Sus Seamless로 세아특수강, 10”이상은 ERW용 모재 세아 특수강 입니다1 Seamless '> ERW 로 변경에도 Process에 문제 없음을 설계- Vendor에서 확인 함2 Seamless '> ERW 로 변경됨에 따라 차액을 Vendor로 부터 접수 하여 감액을 협의함 Break down 접수 중3 납기 지연 1개월 발생 하였으나, 현장 시공일정 조정 협의 함<설계>1 10" 이상의 SUS Seamless 배관은 국내에서 생산 되지 않으므로 (세아특수강) 상세 설계시 포함 여부 사전 확인 필요하며 확인될 경우 발주처 deviation이 바로 진행 되어야 함<구매>1 원자재 수급동향에 대해 꾸준히 모니터링이 필요함2 Vendor와 금액 협의를 위해서 구매 진행시 상세 Break down이 필요함
28 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-전기 | 22-00079 | 신규업체 등록을 통한 원가 절감 | 2022.05.20 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 900316 | 나민수 | 900316 | 나민수 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: 신규업체 등록을 통한 원가 절감, 현장/입찰PJ명: 신세종복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: * 신세종 복합 PJ의 Emergency Diesel Generator 1set 구매의 건* 남제주 복합화력 주기기 PJ 수행시 미등록사인 EDG 제작사를 한전 납품 업체로 등록 시켜 기존 업체와 경쟁을 하도록 유도* 신세종 복합 PJ에서 해당 제작사의 입찰 및 실행시 참여하여 원가 절감* 기존 한전 발전 Project는 Catepillar 사(다국적 기업, 본사 미국)의 엔진을 대부분 사용함* 본 입찰 TBE시 EDG의 기술적 요구사항은 Catepillar를 기초로 발행되었음* 당사에서는 기 수행한 영남 PJ에서 Cummins Engine(다국적 기업, 본사 미국)이 사용되었음을 근거로 발주처와 TBE를 입찰시부터 진행하여 당사 변경안을 반영하게 됨* 기존 업체군 간의 경쟁구도에 신규업체를 추가하여 입찰 및 실행 견적를 수행하여 기존 수행한 발주 금액 대비 원가 절감 실현* Cummins Engine이 본 PJ에 적용될 수 있도록 입찰 초기부터 발주처와 협의* 실제 적용된 사례를 근거로하여 발주처 승인 득* 당사에서 본 PJ 입찰시 상기 추가된 제작사가 최저가로 투찰하였고, 최종 실행까지 수행하여 2위 대비 16억원 절감함* 기존 주력으로 사용된 Catepillar Engine 대비 저렴한 금액으로 입찰부터 수행까지 진행* 발주처에서 제공하는 승인 Vendor외에 당사에서 입찰시부터 등록이 가능한 업체를 발굴하여 수주 및 수행에 원가절감이 가능하도록 추진 할 것
29 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 22-00078 | 유지보수용 이동식 인양설비 적용 | 2022.06.02 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 804323 | 김일두 | 804323 | 김일두 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: 유지보수용 이동식 인양설비 적용, 현장/입찰PJ명: 신세종복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: Ground Floor에 설치된 소형 기기 유지보수용 인양설비 적용에 있어 이동식 겐트리크레인을 적용하여 원가 절감함- 발전소 경상정비 및 계획예방정비, 개보수 공사 시 기기를 인양할 수 있는 인양설비 설치가 계약적 요구사항됨- 유지보수 시에만 인양설비를 사용하므로 인양설비의 사용 빈도가 매우 적음- 인양설비는 산업안전보건법에 의해 자율안전인증 제품으로 최초 설치검사 이후 3년, 그 이후 2년마다 정기검사를 받아야 함- 건물 1층 ground floor에 설치되는 1톤 미만의 펌프 및 팬 등의 소형기기 유지보수를 위한 개별 인양설비 적용함* LL 검토 후 확인 사항 1층 ground floor에 설치되는 소형기기 유지보수를 위한 인양설비로 고정식 monorail hoist 대신 이동식 겐트리크레인으로 변경하여 원가절감함Ground floor에 설치되는 기기의 적정 배치 및 접근로 확보를 통해 고정식이 아닌 이동식 인양설비를 적용함으로써 원가절감 및 공기단축, 운영비 절감에 기여함
30 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 22-00016 | Main Condensate Pump NPSHa 관련 Cost Impact 발생 | 2022.02.15 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 1400964 | 전현원 | 1400964 | 전현원 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Main Condensate Pump NPSHa 관련 Cost Impact 발생, 현장/입찰PJ명: 신세종복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: - 건물 설계 변경으로, Condenser LLWL 및 Pump Mounting Floor가 바뀌어 Main COP의 NPSHa 값이 감소함 이에 따라 Can 길이가 약 15m 길어져 Cost Impact(+) 발생함- Main COP 업체와 계약 이후 발생한 건으로, TBE 단계에서 변경된 NPSHa 값을 반영하지 못함- Main COP 업체와 Cost Impact(+)을 반영한 변경 계약을 진행함- Main COP Suction 측 Condenser Water Level과 Pump Mounting Floor가 변경되어 NPSHa 값이 감소함 (38m → 28m)- 이에 따라 NPSHa 값이 Impeller center level 기준 47m가 되어 Runout flow 기준의 NPSHr 값인 46m와 01m 밖에 차이가 나지 않게됨 (계약 사항에 따라 Runout flow 기준 NPSHr 값은 NPSHa 값보다1m 이상 작아야함)- NPS- 업체와 변경 계약을 진행함- 실행 단계에서는 불가피한 경우를 제외하고는 Pump Design에 영향을 주는 요소들(펌프 설치 위치, Suction Water Level 등)의 수정을 최소화할 필요가 있음- TBE 완료 전까지 Latest Pump Spec을 확인하여 업체와 계약을 해야함(실패사례) Main Condensate Pump NPSHa 관련 Cost Impact 발생_전현원 대리 (수정) r1pptx
31 | 우수 | Low | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 22-00011 | Lube oil Pump(Gear Pump) 원가 절감 | 2022.01.13 | 신세종복합화력 주기기 PJ (구매관리) | 1300548 | 박동준 | 1300548 | 박동준 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: Lube oil Pump(Gear Pump) 원가 절감, 현장/입찰PJ명: 신세종복합화력 주기기 PJ (구매관리), 사례내용: 1 신세종복합PJ Lube oil pump (Gear Pump) 4ea 구매 건임2 Gear pump의 Vendor 는 미국 생산 국내 대리점으로 구성 되어있음3 최종 견적 접수시 8,000만원 접수 (실행예산 4,500 만원 /예산 초과) - 원인 : 중간 검사 수행에 따른 금액 상승 1) 제작사의 Maker Standard Product로 중간검사가 없음 2) 국내 대리점인 (파워유체)에서 수입 후 Pump 분해 하여 발주처 계약조건인 NDE 및 중간검사 실시 3) 검사가 추가 됨에 따라 금액 상승하게 됨4 국내 수행 가능한 업체 확인 후 Technical 문제 없음을 확인 하고 실행예산내 금액으로 계약함1 PJ 계약 조건 - Shaft (UT+PT or MT) 및 Impeller('Gear)및 Casting으로 제조된 아이템에 대해서 PT 가 요구<발주처 계약서>1) 622G Forging / NDEAll important forgings including items such as fan shafts, air heater shafts, pump shafts, etc, shall be subject to ultrasonic examination after rough machining and magnetic particle or liquid penetration examination after final machining2) 622J Pump / PerformanceAll pumps shall be tested at the shop Rotating parts of pumps shall be carried out static and dynamic balancing and checked bearing vibration Impellers and castings shall be subject to liquid penetration test on all accessible surface "Performance tests shall be performed in accordance with Hydraulic Institute standards“Complete performance tests shall be carried out on all pumps supplied under this specification to verify total head, flow, power, input, NPSH and efficiency1 기존 General service pump (Horizontal) 공급 업체인 신신기계에서 공급 가능함을 확인 1) Gear pump는 AVL 항목이 아님 2) 신신기계는 Gear pump 납품 실적이 다수 있음 3) 신신기계에서 직접 생산 하므로 중간검사 수행 가능함 4) 수입품목이 아니므로 물류비용 및 다른 비용 절감 가능함2 Lube oil pump (Gear Pump)의 최종 입찰 금액은 8,000만원이었으나 국내 신신기계로 업체 변경 하며 3,000만원으로 계약 함1수주 입찰시 ITB상 검사 조건이 누락된 상태로 견적 접수됨에 따라 수행시 금액 impact 발생함 수주 입찰시 ITB상의 검사조건을 반드시 포함시켜 견적 접수 필요
32 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-배관 | 21-00249 | Vendor Package 내부 설계 누락 | 2021.03.25 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1201130 | 장승호 | 1201130 | 장승호 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Vendor Package 내부 설계 누락, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: Vendor Package 내부에 위치한 Terminal point 외에 형성되는 Drain 또는 Vent line의 연결, Support 누락 등이 발견되어 현장에서 추가 시공 발생Vendor package(Skid 포함)의 경우 Terminal Point 이외의 부분들에 대해 놓치는 경우가 발생함 특히 Vent, Drain line은 TP에서 누락되어 Pit나 Safety Area까지 연결되지 않은 구간들이 다수 발생함 또한 내부에 형성되어 있는 line의 Support가 누락되는 경우도 발생함해당 누락 구간들 현장에서 확인 후 Support 및 line 추가 작업함설계 시 Terminal Point 외에 Vendor Package PID 확인하여 추가적으로 연결이 필요한 부분이 누락되지 않도록 설계에 반영해야 함
33 | 실패 | High | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 21-00246 | (모범작성LL) Steel structure 원가 증가 | 2021.03.09 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1300548 | 박동준 | 1300548 | 박동준 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Steel structure 원가 증가, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 입찰시 Ton base 물량으로 금액 반영되어 상세 설계에서의 제작 난이도 및 spec 변경 대해서는 반영이 되지 않아 금액 증가 1 물성변화에 따른 금액 증가 2 GT(컨소시엄사)의 Embedded 자재가 ton base 로 (KS)계약 되어있었으나, 실행시 자재(EN code) 구매 및 기계 가공에 추가 금액발생1 물성 변화 1) 당초 직전 유사 PJ인 신평택복합화력발전 PJ의 도면을 입찰시 기준도면으로 베포 후 낙찰자를 선정 물성변화로 인하여 제작비 증가 2) Girth ">기자재 공급사 (대우에스티)와 금액 협의 후 변경 계약 완료1설계/제작기준 명확화 하여 구매입찰시 제공 필요 2설계/제작기준 난이도가 반영된 견적가 접수 필요 3구매입찰시 잠재적 변경사항에 대한 재확인 필요하며 일위대가를 계약서에 포함하여 변경계약에 대비필요 4주기기 (GE,STG)의 경우 기자재 공급사에서 공급할수있도록 사전 협의 필요
34 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-철골 | 21-00240 | 철골제작 지연 | 2021.03.09 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1454214 | 박홍근 | 1454214 | 박홍근 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 철골제작 지연, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 1 Basic 도면 확정 지연 - 당초 일정 상 2월내HRSG 부재 발주가 되었어야 하나, HRSG Main IFC 도면 확정이 되고 나서 자재발주로 인하여 2개월 지연 2 Communication 및 긴급성 인식 부족 - 자재의 긴급성에 대한 업체의 인식 부족 업체와 당사간 Communication 부족으로 인하여, 특이규격 자재 변경가능성에 대해 논의 되지 않았고, 현장 시공일정 지연으로 인한 납기조정 가능성을 업체 자의적으로 판단 함 3 구매관리 부재 - 당초일정대비 제작현황이 모니터링 되지 않아 지연에 대한 사전인지가 이루어지지 않은 사항이며, HRSG 경우 철골 제작지연에 대한 모니터링이 5월에 충분히 사전 인지가 가능했을 것으로 판단 됨 4 시공사공기지연(포스코건설) - 돌관작업실시 중 시공사 공사지연 및 야적장 부지협소를 사유로 발주처 납기조정 협의진행 후 납기 순연1 부족한 PJ 계약공기(18개월)에 대해 주요 자재 납기에 대한 리스크 분석이 미흡 2 PJ 일정을 고려하지 않은 도면검토지연 3 PJ관련 인원들의 사업수행 전략 공유 부족 4 구매계약관리 담당자의 전문성 부족으로 인한 관리 부재 5 발주처 사유로 인한 지연 발생시 전통적인 발주처 관계를 고려한 의사결정 -> 돌관작업을 실시하여 원가가 선투입된 상황 - 투입원가를 고려하여 기 계약일에 납품의무를 완료하고, 납기연장 요청시 보관료 Claim을 제출하여 협상에서 우위를 선점 했어야 함1 HRSG #2 호기 물량(1,027ton)을 외주수행하여 1,2호기 동시 제작 진행 2 품질 Inspector, Exditor 상주 관리 실시하여 Daily 공정 모니터링 시행 3 돌관작업 실시 4 돌관실시 중 야적장 부지 협소 및 시공사(포스코건설) 공사지연으로 발주처 납기조정 협의 후 납기 순연1 입찰시 적정공기 검토 및 Risk 반영 필요함 2 납기사항에 대해서 업체가 자의적인 판단을 갖지 않도록 Expeditor 와 일관된 대응이 필요 3 월간공정보고서의 계획대비 진도율을 세부적으로 확인해야하며, 메인자재 입고시 제작상황에 대해 업체방문 후 실사 필요
35 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-철골 | 21-00238 | (모범작성LL) 철골 내화도장 건조불량으로 납품 후 Repair 발생 | 2021.03.09 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1454214 | 박홍근 | 1454214 | 박홍근 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 철골 내화도장 건조불량으로 납품 후 Repair 발생, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 1 계약일정 준수를 위한 내화도장 불완전 건조 후 납품 - 품질 NCR 발행했으나, 현장 요청으로 납품일정 준수를 위해 우선 납품 진행 - 현장 도착 후 설치중 도장 하자[밀림, 벗겨짐] 발생 발주처 Repair 요청 - Repair 진행 후 납품인정 주장 2 업체와 내화도장 Repair 비용 부담 분쟁 - 협력업체 내화도장 비용 부담 거부 - 당사의 우선 납품 진행으로 일방적인 업체부담 주장 어려움1 내화도장 사양[도장두께] 변경 - 기존 Project[신평택 주기기] 내화도장 두께 650 micron - 남제주 PJ 내화도장 두께 3500 micron으로 54배 증가 - 내화도장 두께 증가로 완전건조 필요시기 증가 약 25개월 ※ 건설산업기본법에 명시된 내화도장 기준으로 설계변경 불가능 2 PJ 공기(18개월)가 절대적으로 부족함에도 불구하고 내화도장 완전건조기간을 고려하지 않음1 우선 설치후 Repair 진행키로 발주처와 합의 - 1월 부착력 Test 진행 예정 [1/6일 업체 자체 Test 진행] - 발주처 납품거부 해결 2 당사 Repair 우선 진행 예정 - 철골, Condenser, Bypass Stack, Pipe Support, Fuel Gas Supply System 보수 - 당사 부담 및 업체 Claim 혼재로 우선 부담 진행 예정1 MR Check List에 특이사항 명시가 요구됨 2 도막두께에 따른 완전건조시간이 확보 될 수 없는 경우, Repair 비용 예산반영 필요 3 Vendor 입찰시 건조시간 고려한 Schedule 관리 필요 4 건조시간을 고려한 조건으로 입찰 실시 후 납품일자 확정으로 계약적 구속력을 가지도록 요구됨
36 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 21-00237 | 비동기투입방지 장치 PT | 2021.03.09 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) |  |  | 1204679 | 강기범 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 비동기투입방지 장치 PT, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 비동기투입방지장치와 동기검출장치의 PT를 동일한 source 를 사용함으로써 오동작 등의 문제가 발생1 비동기 상태로 투입되는 사고를 방지하고자 비동기투입방지 장치를 설치하였음 2 그러나 비동기 투입방지창치와 동기검출장치가 같은 PT를 사용하여 회로를 구성하게 되면, PT가 오동작하거나 오결선으로 실제로 비동기 상태인데도 동기검출장치와 비동기투입방지장치의 신호가 동시에 동기 상태로 입력되어 차단기가 개방되지 않는 상태로 비동기 투입될 우려가 있음 3 이에 두 장치의 PT회로 분리 설치를 통해 상기 언급된 가능성을 최소화함비동기투입방지장치와 동기검출장치의 각각 다른 PT 및 분리 회로를 적용함비동기 투입방지장치와 동기검출장치에 PT 병행 사용에 따른 문제점을 사전에 면밀히 검토하고, 이를 인지한 상태에서 PT회로 분리 적용 할 수 있도록 설계함
37 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 21-00236 | 전동기 부하 MCCB 순시 차단 정정 기준 | 2021.03.09 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) |  |  | 1204679 | 강기범 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 전동기 부하 MCCB 순시 차단 정정 기준, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 전동기 부하 MCCB 순시 차단 정정 기준 오류로 전동기 기동 시 Trip 발생1 전동기 부하 MCCB 순시 차단 정정 기준을아래와 같이 적용하여 MCCB 선정 및 전동기제어반(MCC)제작/납품 - 전동기 전 부하 전류 (FLC)의 1300% 미만 2 전동기 기동 전류 (LRC)가 FLC의 650%미만인 경우 1300%미만 순시 차단 정정은 적정함 3 STG Main Lube Oil Pump, Jacking Oil Pump 전동기 -전동기 기동 전류 (LRC): FLC의 약 1000% (PJ requirement: 기동 전류는 FLC 650% 미만 발주처 승인 시 650% 이상도 가능) 4 STG MOP, JOP를 위한 MCCB는 기동 전류1000% 고려 하여 기동 전류의 약 2배인 FLC 2000% (기동전류의약2배)로 정정 하여야 했으나 기동 전류 확인치 않고 순시 차단 정정함기동 시Trip 발생 5 정정 기준 변경 및 MCCB 교체 -FLC 1300% '> LRC 약2배(FLC 2000%)전동기 부하 MCCB 순시 차단 정정 기준은전동기 정상 기동 시의 Peak값에 Trip되지 않도록 정정 되어야 함 (기동 시 Peak값은 실효 값의 약 2배 정도임)1 전동기 부하 MCCB순시 차단 정정 기준에 FLC 기준과 더불어 LRC 기준의 정정이 필요함 (예: FLC 1300% 미만 or LRC 약2배) 2 전동기 부하 MCCB 순시 차단 정정서 작성 시 Motor Datasheet 에서 기동 전류 확인이 필요함 확인이 안 되는 PKG의 경우 PKG담당자에 확인 요청 해야 함 3 PKG 담당자는 기동 전류의 특이 사항에 대해 MCC 담당자에 Feedback 하는 것이 필요함
38 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시운전 | 21-00234 | HRSG Feed water pump 운전중 파손 | 2021.03.08 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1300548 | 박동준 | 1300548 | 박동준 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: HRSG Feed water pump 운전중 파손, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: Steam Blowing out 중 Feed Water pump의 파손 발생 1 1-B호기 Pump 1) Pump 기동 중 Pump Trip 발생(20200528) 2) Pump 제작사 Shop 운송하여 분해 진행(20200608~09) 3) Balance Piston 파손 확인(균열 발생) 4) 원인분석 실시 및 수리 진행함 2 1-A호기 Pump 1) Pump 기동 중 Pump 체절운전으로 충격발생(20200620) 2) Pump 제작사 Shop 운송하여 분해 진행(20200625~26) 3) Balance Cover, Balance Disc 협착 및 파손 확인 4) BPV 이물질로 작동 불가함을 확인 5) 원인분석 실시 및 수리 진행함 32-A호기 Pump 1) Balance piston 신품 교체중 Balance disk 및 sheet 손상 확인 (202020708) 2) Balance disk 및 balance sheet 신품 현장 입고 (20200722) 3) 교체 및 alignment 실시 (20200724)1 1-B호기 Pump(자재 문제) 1) Balance Piston 기계시험결과 열처리 공정 중 경도 증가로 충격에 취약화 된 것을 확인 2) 취성이 높아진 Piston이 운전 중 힘을 받아 파괴된 것으로 추정 2 1-A호기/ 2-A Pump(현장 Flushing 및 운전 문제) 1) BPV 이물질 유입으로 정상작동 되지 않아 Pump 유체 흐름이 제한, Pump Flow가 낮아저 체절운전 발생함 2) 체절운전 중 Pump에 강한 충격 발생하여 Cover 및 Disc 손상 발생 3 공통 1) BFP Strainer에 부착된 계장자재(Transmitter) 위치로 인해 정확한 유량 및 압력 파악 어려움(발주처 의견) 2) BPV 신뢰도를 위해 Orifice Type 적용 필요(발주처 의견)1) 1-B호기 Pump : 손상 부품(Blance Piston) 교체, Test 완료하여 현장 설치 완료 2) 1-A호기 Pump : 긴급 수리조치 진행 중이며 7/18까지 현장 도착 완료 3) 2-A호기 Balance disk 및 balance sheet 현장 교체 완료 4) 추가 Spare pump 및 spare part 발주처 공급 5) BFP 개선작업 실시 - ARC Valve를 Flow Control Valve로 교체 - Suction Flow Meter 설치 - 계통변경에 따른 Manual Valve 및 Cable 추가 설치1 BFP의 Trip 조건에 대해 강화 필요 2계장 자재 위치 선정에 대해 면밀한 검토 필요 3 Vendor 릍 통해 Sub-Vendor에서 공급한 자재의 품질 확보방안 확인 필요
39 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 21-00233 | IPB Air Leakage | 2021.03.08 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) |  |  | 1204679 | 강기범 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: IPB Air Leakage, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 1 IPB 현장 시험 시 기준 값 초과하는 Air Leakage 발생 2 Leakage Point 확인 및 조치에 따른 시운전 일정 지연)1 IPB 제작사가 제시한 Air Leakage 현장 시험통과 조건이 2% per hour 로 비교적 과도함 (영남-효성: 5%, RDPP-Elektrobudowa: 5%, ZCCP-Alstom : 3%) '> 다소 과도한 누기 기준 만족 하기 위해 누기 Point 찾아 Sealing 하는데 많은 시간 소요 2 옥외 구간의 IPB 용접 부위에서 용접 불량에 따른 Leakage 발생 (바람이 심한 날 또는 우천 시와 같이 기상 조건이 좋지 않은 경우 용접 작업은 피해야 함) '> 시공사 과실로 시공사에서 조처 3 GCB 연결 부위에서 GCB Panel 로의 공기 유입 발생 '> GCB, IPB 업체 간 Sealing 에 대한 업무Scope 이견에 따라 조치 지연 '> GCB 업체에서 Sealing 자재 공급 및 조치1 Air Leakage 기준이 너무 과도한 경우 현장에서 이를 만족하기 위한 조처가 어려워 공기지연 우려 있음 2 IPB와 연결 되는 기기(GCB 등) 사이 Sealing에 대한 업체 간 업무 Scope이 불명확할 경우 업체 간 분쟁 발생 할 수 있음1 Air Leakage 기준이 너무 과도 하지 않도록 업체 선정 및 TBE 시 확인 필요하며, Technical Data 및 Field Test Procedure 확인이 필요함 2 IPB와 연결 되는 기기 사이 Air Leakage에 대해서는 Sealing을 위한 자재 및 조치 방안을 IPB업체의 Scope이 되도록 업체 선정 및 TBE시 확인이 필요함
40 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-철골 | 21-00232 | 철골 제작비 변경 요청 | 2021.03.05 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1101312 | 이현만 | 1101312 | 이현만 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 철골 제작비 변경 요청, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 철골 공급업체에서 소부재 증가에 따른 제작비 증액 요청 접수1) 철골 입찰 및 계약시 무게에 따른 단가 계약 임 2) 철골 업체에서는 Girth 및 Purlin 이 필요없는 직전 선행 Project 기준으로 단가 산정하였다고 주장함 3) 하지만 남제주 Project는 Girth 및 Purlin이 철골에 적용되어 소부재 가공이 많고 작업 난이도가 높기때문에 제작비 증액을 요청 함1) Plant 건물은 외장이 보통 샌드위치 판넬이고, Girth나 Purlin이 철골에 적용되는게 일반적이고, 무게에 따른 단가 계약이기 때문에 증액할 필요는 없음 2) 하지만 철골 제작업체가 당사 자회사인점 고려하여 증액하는 것으로 협의됨철골업체 입찰 및 TBE시에 설계 도서가 나오지 않은 시기지만, 제작의 난이도를 가능할 수 있는 정보를 제공하고, 계약 단가에 모두 포함이며 실행시 증액 요구는 수용 불가능함을 미리 주지시킬 필요가 있음
41 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-건축 | 21-00231 | Metal Panel 태풍피해 | 2021.03.05 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1101312 | 이현만 | 1101312 | 이현만 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Metal Panel 태풍피해, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 파넬 고정용 Screw Bolt 간격을 설계도면 간격 기준에 미달되게 시공하여 외장판넬이 탈락하는 태풍피해 발생1) 구조검토 결과에 따라 설계도서에는 Metal Panel 고정용 Screw Bolt가 500mm 간격으로 시공하도록 명기함 2) 하지만 타사 시공에서 설계기준에 한참 미달되는 간격인 2,000mm로 시공함 3) 태풍 및 강풍으로 상대적으로 풍하중이 많이 걸리는 건물 모서리 부분과 Stack 상단의 Metal Panel이 탈락하는 피해가 발생됨1) 근본적인 원인은 부실시공이나, Panel에 Screw Bolt의 Hole이 미반영된 부분도 어느정도 과실로 인정됨 2) 자재 공급사 및 시공사 각사의 책임으로 재납품과 재시공 실시함1) 판넬과 Screw Bolt 의 Pull Over 및 Pull Out 허용 하중과 Screw Bolt 간격을 구조검토하여 Girth 설계시 반영 필요 2) Shop DWG 작성 및 자재 제작시 시공사와 협의하여 Screw Bolt 시공을 위한 Hole을 공장에서 반영 할 것인지 협의 및 확인 필요 (공작 제작시 반영 할 경우 현장 시공 오차로 오히려 시공성이 떨어지고 적절한 위치에 고정되지 않을 수 있는 문제 소지도 있음) 3) 자재 업체선정시 TBE때부터 구조검토 조건과 제품의 허용응력 만족되는지 성적서나 성능에 대한 보증 여부 확인 해야함
42 | 실패 | High | 플랜트 | 수주견적 | 발전 | 수주견적 | 21-00230 | 입찰 견적시 Triangle Type Grating 단가 오류 | 2021.03.05 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1101312 | 이현만 | 1101312 | 이현만 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 입찰 견적시 Triangle Type Grating 단가 오류, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 입찰 견적시 Triangle Type Grating 단가 오류1) 입찰서 및 계약서에 Grating은 Triangle Type으로 적용하게 되어 있음 2) BM에는 발주처 요구 사양을 명기 하였지만, 업체에서 일반적인 Rectangular Type으로 단가를 반영 및 견적함1) 실행시 불가피하게 입찰대비 3배 이상 높은 단가로 계약됨 2) 입찰 기준에서 Grating 면적이 줄기는 하였으나, 단가상승으로 전체 금액이 증가됨선행 Project에서 적용된 사양이나 일반적이지 않은 요구 조건은 BM에 하이라이트하고, 견적시 놓치지 않도록 하고 별도로 공유하고 주지시킬 필요가 있음
43 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-토목 | 21-00228 | 터빈 진동기초설계관련 지반 조건(제주도) | 2021.03.05 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1101312 | 이현만 | 1101312 | 이현만 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 터빈 진동기초설계관련 지반 조건(제주도), 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 제주도 지역 특색상 클랭커층이 불규칙하게 형성되어 있음 터빈 진동기초설계 및 지반보강을 위하여, 추가 지반조사를 실시함 (By 발주처)1) 발주처에서 접수한 초기 지반조사 결과에 따라, 터빈 기초는 지반 보강으로 강관 Pile 적용이 필요한 것으로 검토됨 2) 파일 길이 산정을 위해 초기 지반조사 주상도 검토결과 시추 위치에 따라 암반의 Level이 상당히 불규칙 한 것으로 확인됨 3) 특히 제주도 지역 특성상 암반 하부 및 사이에 클랭커층이 불규칙하게 형성됨1) 발주처 역무로 진동기초의 양끝단과 중간에 추가 지질조사 실시를 요청함 2) 충분한 두께의 연속적인 암이 확인 될 때까지 초기 지반조사 보다 깊게 시추하여 기반암 깊이를 예상/확정하여 설계에 반영함1) 지역특성상 제주도 지반은 클랭커층이 불규칙하게 형성이 되기 때문에, 초기 시추조사부터 충분히 깊은 깊이까지 조사할 필요가 있음 2) 터빈진동기초 같은 중요한 기초는 크기, 형상과 위치를 고려하여 좀 더 많은 시추를 실시하도록 조사 위치를 선정할 필요가 있음
44 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 21-00223 | ST Main steam line Thermowell leak 발생 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1100292 | 박현철 | 1100292 | 박현철 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: ST Main steam line Thermowell leak 발생, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: Steam Turbine HP steam line의 Test용 Thermowell 에 Leak 발생일반적으로 고압 Line에 Thermowell 설치 시 용접을 하는 것이 원칙임 하지만 해당 Thermowell의 경우 주기기 공급사인 SKODA의 표준에 따라 나사선 type으로 설치 도면이 작성 되었고 이에 따라 설치가 되었음 하지만 해랑 LIne이 약 200barg 가량의 고압으로 나사로 결합된 부위가 고압을 견디지 못하고 Leak가 발생함해당 부분을 용접처리하여 Leak 부분을 막음주기기 공급사의 경우 계약서나 국제 규격을 따르지 않고 자체 standard로 설계하는 경우가 많음 이러한 경우 문제 발생시 자체 standard에는 문제가 없으며 시공이 잘못되어 귀책사유가 없음을 주장하는 경우가 잦음 이에 따라 본 사항 처럼 주기기 standard라고 하더라도 명벽한 문제 발생이 예상 될 경우 주기기사에 설계 변경을 하도록 comment하고 따르지 않을 경우 추후 문제 발생 시 주기기 공급사에서 책임을 지는 것으로 사전 확인을 받아야 함
45 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 21-00218 | Fuel Gas 압력 전송기용 Instrument Panel 방폭 적용 여부 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1100292 | 박현철 | 1100292 | 박현철 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Fuel Gas 압력 전송기용 Instrument Panel 방폭 적용 여부, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: Fuel Gas 압력전송기가 설치되는 Instrument Panel의 방폭 적용 여부 문제Fuel Gas 압력 전송기의 Instrument Panel의 경우 방폭 지역에 위치하지 않아 일반(비방폭)Instrument Panel이 적용 되어 있음 발주처는 Gas 누설을 대비하여 방폭 Type적용을 요청하였고, 대우는 방폭지역이 아니므로 방폭 적용이 필요 없음을 주장 함 Gas Impulse tubing의 Hazardous area 지정에 대한 명확한 근거 및 규정이 없어 Argue가 발생 함방폭 Type을 적용하지 않는 대신 아래와 같은 조치를 취하는 것으로 종결 함 - Instrument Panel 내부의 전기장치 제거(Heater, Lamp등) - Instrument Panel의 Door제거를 통해 개방형으로 변경해당 사례의 경우 팀 내부 재검토를 통해 추후 PJ의 경우 방폭 type을 적용 하는 것으로 설계 기준을 정함 단, 방폭 type 적용 시 효율 대비 많은 비용이 상승하는 바, 발주처와 사전 협의를 통해 Open형 Panel등을 적용 하는 것이 효과 적임
46 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-철골 | 21-00216 | 내화 도장(Fire Resistance Painting) 관련 주의점 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1201130 | 장승호 | 1201130 | 장승호 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 내화 도장(Fire Resistance Painting) 관련 주의점, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 계약서 기준에 따라 내화 도장 적용한 철골들이 인수 검사 시 파손 발생, 현장 작업 시 도장부 파손 발생함국내 발전소 “산업안전보건법” 기준 구조물에 대해서 화재시 2시간 이상 안정성을 유지할 수 있어야 한다는 규정 해당 기준 적용 시 내화도료 3500 microns 3 coat 필요 업체 기준 완전경화시간 하절기 3개월, 동절기 5개월을 고려하였을 때, 납품 시 완전경화되지 않은 상태로 납품되어 파손이 발생함 납품일정 및 포장 상태에서도 문제가 발생한 것으로 판단됨배관 지지대 관련하여 KOSHA Guide를 인용하여 최소 1시간 이상의 내화시간 적용함 3500 micron에서 700 micron으로 하향 적용 시공 완료 후 각 파손부위에 대해서 운송 과정 중의 파손인지, 현장작업 시(내화도료가 되어 있는 철골에 비계용 Clamping, Electric Cable 작업 등) 발생한 파손인지 구분하여 책임소재에 따라 배상함내화 도장은 적용 두께가 두껍고 완전경화시간이 상당히 많이 소요되므로 초기 발주처 협의가 필요함 또한, 내화도료가 적용된 부분을 현장 수정이 어렵기 때문에 납품, 시공 완료 후 일괄적으로 내화도료 작업을 수행하도록 발주처 협의가 필요함 이와 같은 제안이 수락되지 않을 경우 운송 중 손상을 최소화할 수 있도록 포장 및 관리가 필요함 추가적으로 내화도료의 완전 건조 시간을 확보할 수 있도록 납품일정 조정도 함께 수행하여야함
47 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-철골 | 21-00215 | 철골 내화도장 불량 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1203009 | 전형준 | 1203009 | 전형준 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 철골 내화도장 불량, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 1 Vendor : 대우ST(칼라테크) 2 기기 : Steel Structure(Pipe Rack) 3 현상 : 내화도장 파손 4 상세 : Pipe Rack 일부 구간 내화 도장 적용되어(내화 요구시간 : 2시간) 일반 도장 제품 대비 건조 필요 시간이 6~8배이나, 납기 대비 건조 시간 부족으로 포장 후 도장 파손됨1 건도막 두께가 4~5mm로 Paint 제작사 권장 건조기간이 최소 3개월(동절기 6개월)이나, 납기 고려(제작기간 4개월)하였을때 건조기간 준수 불가능 2 타 내화도장 적용 자재(Bypass Stack 철골, Pipe Support) 또한 동일한 사항 발생함 3 KOM 시 Vendor에서 건조시간 문제로 완벽 건조 후 납품이 불가함을 알림 이를 사업팀에 전달하여 발주처에 공지 되었으나, 발주처에서 이를 무시함1 자재 납품 및 현장 설치 후 수정 2 본 사항에 대해 발주처에 미리 알렸으나 실제 자재 입고 후 자재 불량으로 취급 발주처와 상당한 기간(약 6개월) Argument 있었음 3 발주처 요청으로 현장에서 부착력 시험 진행함(2회) (초도 시험 시 건조가 다 되지 않아 측정 불가 3개월 후 재 실시하여 합격됨) 4 현장에서 파손부위에 대한 보수 진행함(당사 별도 계약하여 당시 비용으로 처리함)1 내화 도장 두께(내화 시간에 따라 결정) 고려하여 선 발주 혹은 선 작업 진행 고려 2 발주처 협의 후 가능한 현장 납품 후 도장 진행 3 불가피할 경우 미리 발주처 공지하여 도장 후 납품, 납품 후 파손 부위 현장에서 보수하는 것으로 협의 필요
48 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 21-00214 | Condenser Water Box Marking 불일치 확인 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1203009 | 전형준 | 1203009 | 전형준 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: Condenser Water Box Marking 불일치 확인, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 1 Vendor : 동화엔텍 2 기기 : Surface Condenser(Water Box) 3 현상 : Water Box Nozzle Opening 오류 - 잘못된 위치에 Opening 실시(첨부 자료 도면 참조) 4 상세 : Condenser Water Box의 Nozzle Location이 변경(Revb - Rev C) 되었으나 구도면 사용하여 Nozzle Opening 이루어짐 본 건으로 발주처에서 차후 Condenser 재 공급을 요청 하였으나, 타 사례 및 Code 내용 설명 등으로 무마됨1 Nozzle Marking 입회 검사 없음 (초도 ITP 접수 시 추가 요청 하였으나 납기 문제로 없는 것으로 진행됨) 2 제작사 도면 및 품질 관리 미흡함 (현장 제작도 - 공식 승인도 간 관리 불일치)1 잘못된 Nozzle Hole Plugging(Plate 이용) 비파괴검사(RT/PT) 실시 2 도면에 따라 재 Opening, Nozzle 설치 후 검사 진행 3 발주처 재공급 요청에 대해 Code 요구사항(ASME Sec VIII Div1 UW-17, UW-11, UW-12)을 의거, 해당 부분 Pluging이 Code 위배가 아니며 비파괴 요건을 만족할 경우 품질에 문제 없음을 강조, 무마함1 납기와 상관 없이 주요 기기 Nozzle Marking 검사 입회 진행 필요 2 제작사의 제작도 관리 강조 필요(최신 도면 현장 배포 강조) 3 검사 입회 감독관에게 승인도(VP) 제작도 실물 불일치 확인에 대해 특별히 당부 필요
49 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-배관 | 21-00213 | Main Circulating Water Piping Flange 추가 건 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1201130 | 장승호 | 1201130 | 장승호 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Main Circulating Water Piping Flange 추가 건, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 남제주 PJ에 적용되는 해수 배관은 부식 방지를 위해 내부 Glass Flake Lining이 필요함 현장 용접부에 대해서는 배관 용접 후 작업자가 내부로 들어가 lining 작업이 수행되어야 함 해당 용접부 위치 안전성, 접근성 문제 발생DN1500 주 해수 배관은 해수에 의한 부식방지를 위해 내부 Lining을 적용하도록 되어 있음 내부 lining 배관의 경우 DN650이하의 배관에 대해서는 보통 piping spool 양 끝 부분에 Flange를 적용하여 현장에서 추가 Touch-up작업이 없도록 하나, 사람이 들어가 작업할 수 있는 구경의 배관일 경우 현장 용접 후 해당 위치 내부에 작업자가 진입하여 Touch-up 작업을 한다 (Flange point 최소화) 최초 설계 당시 해당 용접부에 대해 충분히현장 작업이 가능하다는 업체 의견을 반영하여 Flange point로 적용하지 않고, 현장 Lining point로 진행하였음 그러나 현장 발주처 안전 측에서 해당 부위에 대해 현장 작업 미승인함해당 배관에서 수직으로 설치되는 배관에 대해서 시공성, 안정성을 위해 내부 Lining 작업이 필요 없도록 Flange를 추가해당 건은 대구경(DN1500) 배관으로 금액적인 관점으로 봤을 때, Flange point를 최소화 하는 것이 공급자 측면에서 유리함 그러나 현장 설치 시 안전, 시공성 등을 고려하면 수직으로 설치되는 구간은 Flange를 선 반영하는 것이 유리함
50 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-일반 | 21-00212 | 입고 전 자재 결함 수정 및 재공급 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1203009 | 전형준 | 1203009 | 전형준 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: 입고 전 자재 결함 수정 및 재공급, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 1 Vendor : 동우옵트론 2 기기 : CEMS HRSG Stack(Flowmeter 용 Nozzle) 3 현상 : 제품 성적서 미제공 및 제작 불량 4 상세 : HRSG Main Stack에 용접되는 Flowmeter 조립용 Flange 자재를 Flowmeter 공급 제작사에서 공급 하였으나 Flange 성적서 공급되지 않아 재공급 진행함1 제작사에서 구매 및 품질담당자에게 연락 없이 설계팀과 연락하여 HRSG 제작사로 IRC Issue 없이 납품함 2 상기 과정에서 제품 검사(자료 검토 포함) 누락 3 수입 자재(독일)로 성적서 공급 Option 계약 없이 발주 진행됨 4 일부 자재(2 of 4 Sets) 용접 불량 및 NDE 적용되지 않음1 Flange 신규 제작 요청 2 비파괴(PT), 외관/치수 검사 실시 3 성적서 발행, 당팀 검토 후 승인 4 재 납품 실시1 KOM 시 모든 제작사에 납품 절차(IRC Issue 없이 출고 불가능) 및 성적서 제출 설명 하였으나 본 건과 같은 문제 발생함 2 타 제작사 사급 제품에 대해 동일 절차 진행에 대해 강조 필요 3 자재 성적서 제출 요건에 대해 상세 안내 및 강조 필요
51 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 21-00206 | Bypass Spray Water Temp. Sensor Deviation 발생 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1100292 | 박현철 | 1100292 | 박현철 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Bypass Spray Water Temp. Sensor Deviation 발생, 현장/입찰PJ명: 남제주복합화력 주기기 PJ (현장), 사례내용: 3중화로 구성되어 있는 Bypass Valve 후단의 Temp Sensor(Spray Water)들 중 PCV에서 가장 가까운 Temp Sensor 1개가 온도가 낮게 측정 됨Spray Water가 Steam과 Mix 될 만큼 충분한 거리가 확보되지 못해 Thermowell에 Water가 직접 닿아 온도가 낮게 표시 됨 상기와 같은 문제를 방지하기 위해 Thermowell Protector를 설치하였으나, 거리가 너무 짧아 Protector가 제역할을 하지 못한 것으로 보임기존 Thermowell을 그대로 두고 Condenser와 가장 가까운 쪽에 Thermowell 추가 및 Temp Sensor를 이동1 Bypass 제작사로부터 후단 센서 설치거리에 대한 검토가 사전에 이루어 졌지만, 설계 Data와 실제 운전 Data의 편차로 인해 문제가 발생하였음 따라서 제작사의 Recommendation 보다 많은 거리를 확보해 주는 것이 좋음 2 Sensor 배치를 일렬이 아닌 원형으로 하는 것이 Sensor간 온도 편차를 줄일 수 있음
52 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 21-00197 | (고도화) 안전인증을 득한 안전밸브 (Safety Valve) 적용 | 2021.03.03 | 포천민자발전PJ(현장) | 1101972 | 김우헌 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) 안전인증을 득한 안전밸브 (Safety Valve) 적용, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: DN 250 x DN 300 크기의 안전밸브 (Safety Valve)를, 안전인증을 득한 DN 100 x DN 150 크기의 안전밸브 (Safety Valve) 2 EA로 변경 적용상기 참조해당 안전밸브 (Safety Valve)에 필요한 분출 용량 및 배관 설계 Size를 기준으로 안전밸브 (Safety Valve) 구매 시, 각 Vendor에서 보유한 안전인증을 획득한 제품을 활용하지 못하고 신규 맞춤 제작이 필요함을 확인 안전밸브 (Safety Valve)의 맞춤 제작 및 신규 형식 승인 절차에 따른 추가 기간 및 비용 증가 발생 예상 제조사에서 안전인증을 획득한 Standard Type의 안전밸브 (Safety Valve) 2 EA로 교체 적용상기 참조
53 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 21-00196 | (고도화) Turbine Bypass System의 HPU 및 PCS Common SKID 적용 | 2021.03.03 | 포천민자발전PJ(현장) | 1101972 | 김우헌 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) Turbine Bypass System의 HPU 및 PCS Common SKID 적용, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: #11 Hot Reheater (HRH) , #12 HRH, #10 Low Pressure (LP) Bypass Valve가 근접한 위치에 설치 됨 각 Unit 별 Hydraulic Power Unit (HPU) ">상기 참조HPU ">상기 참조
54 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 21-00195 | (고도화) PCMS를 PGMS(PGMS + PCMS)에서 DCS의 PMS로 통합 적용 | 2021.03.03 | 영남복합화력주기기PJ(현장) | 1102906 | 황준서 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) PCMS를 PGMS(PGMS + PCMS)에서 DCS의 PMS로 통합 적용, 현장/입찰PJ명: 영남복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: PGMS(PGMS + PCMS)를 DCS 3rd Party로 통상적으로 구매 및 납품을 하고 있으나 본 영남PJ에서는 PGMS는 3rd party 전문업체 것을 PCMS 는 에머슨 DCS의 PMS(Model : GPA)로 조합하는 방안을 추진함 *PGMS : Power Generation Management System / PCMS : Performance Calculation ">상기 참조DCS 공급 업체인 에머슨의 하기 기수행 PJ 경력으로 발주처 승인 추진 (영흥화력 1,2,3,4, 부산복합, 상암 열병합, 용인 열병합 외) 한전기술(Owner’s Engineer)로부터 계약서상의 요구사항만 만족하면 그 외 적용 방안은 문제되지 않음을 확인 받은 후 PCMS를 에머슨 제품인 PMS로 진행함상기 참조
55 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 21-00168 | (고도화) 345kV GIS 변전소 소내 전원 구성 변경 | 2021.03.02 | 포천민자발전PJ(현장) | 9623773 | 유충모 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) 345kV GIS 변전소 소내 전원 구성 변경, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: o 345kV GIS 변전소의 소내전원 공급의 변경이 아래와 같이 진행됨 - 변경전 : 480V 2회선 - 변경후 : 69kV 1회선, 480V 1회선 o 480V 저압계통으로 공급 시, 공급 거리가 장구간으로 전압강하가 고려되어 저압 cable의 사이즈가 커져서 비용상승 발생함, o 기부체납되는 345kV GIS 변전소의 담당자와 협의하여 69kV 1회선, 480V 1회선으로 변경함경제적 설계를 위해, 1 EPC 수행 후, 국가 공공기관으로 전기 설비를 기부체납하는 경우라 하더라도 금액 절감을 위하여 다양한 방법 강구와 시도가 경제적인 설계를 수행하는데 도움이 됨기부체납되는 345kV GIS 변전소의 담당자와 협의하여 69kV 1회선, 480V 1회선으로 변경하여 cable 물량 및 설치비 절감함(약 5억원)경제적 설계에 대한 적용성과 가능성을 다각적으로 검토하고 제안함으로서 경제적 설계를 할 수 있음
56 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 21-00167 | (고도화) 345kV GIS Monitoring Panel 설치위치 변경 | 2021.03.02 | 포천민자발전PJ(현장) | 9623773 | 유충모 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) 345kV GIS Monitoring Panel 설치위치 변경, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: - 345kV GIS Monitoring 설비는 발전소 자산으로, 설치 위치를 발전소 주제어실에 설치하도록 계획 및 설계됨 - 그러나 345kV GIS 제어실로부터 발전소 주제어실까지의 거리가 약 800m 장구간으로 전선로 및 cable 물량이 많게 되어 cable 및 전선로의 자재비 및 공사비 절감이 필요하게 되었음경제적 설계를 위해, 1 EPC 수행 후, 국가 공공기관으로 전기 설비를 기부체납하는 경우라 하더라도 금액 절감을 위하여 다양한 방법 강구와 시도가 경제적인 설계를 수행하는데 도움이 됨기부체납으로 한국전력측에 공급되는 345kV GIS 변전소에 설치 할 것을 한전측 담당자와 협의되어 GIS변전소 제어동에 설치하여 전선로 자재비 및 시공비를 절감함(약 2,000만원)경제적 설계에 대한 적용성과 가능성을 다각적으로 검토하고 제안함으로서 경제적 설계를 할 수 있음
57 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 21-00166 | (고도화) GIS 제어동의 조명 등기구 형식 변경 | 2021.03.02 | 포천민자발전PJ(현장) | 9623773 | 유충모 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (고도화) GIS 제어동의 조명 등기구 형식 변경 , 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: - 345kV GIS 및 부대 시설은 당사가 EPC 수행 후 한국전력에 기부체납하는 조건으로 PJ 가 진행 되었음 - GIS control 빌딩에 설치되는 등기구 type은 한전에 승인 받아야 할 대상이 아니었으므로, 당사는 일반적으로 사용하는 등기구를 설계 및 시공하였음 - 그러나 한국전력은 국가 공공기관으로서 환경부 정책에 따라야 함을 주장함 (모든 관공서의 등기구는 LED로 설치한다) 조명 등기구 형식을 일반 Lamp type 에서 LED ty재발 방지를 위해, 1 EPC 수행 후, 국가 공공기관으로 전기 설비를 기부체납하는 경우, 관련 전기설비에 대한 설계 요구조건과 역무를 사전에 명확하게 협의해야 함 2 기부체납이라 하더라도 에너지 saving, 환경과 관련된 분야는 더더욱 사전 협의가 필요함 3 상기와 같은 이해를 바탕으로 PJ 수행 중에 설계사항 변경을 최소화 하도록 하여야 함- GIS Control 빌딩에 설치되는 등기구 type은 강제사항이 아니지만, 한국전력에 기부체납되는 변전소 인수인계 측면을 고려하여 조명 등기구 형식을 LED type을 설계 변경함- 기부체납하는 설비가 있는 PJ의 경우, PJ 초기에 정확한 업무의 범위를 발주처 및 해당 공공기관과 협의 및 회의록을 작성한다
58 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00152 | (고도화) 복수기 튜브 손상에 대한 대책 | 2021.02.26 | 포천민자발전PJ(현장) |  |  | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (고도화) 복수기 튜브 손상에 대한 대책 , 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: - 시운전 중 복수기 튜브(C번들 #13, #17번) 파열되어 복수기 내부 냉각수 누수로 인한 급수 및 스팀 계통 2차 오염 발생 - 파열 형상은 파열 튜브 두께가 얇아지면서 튜브 내 압력을 견디지 못해 터진 형상임 - 복수기 튜브 파손 주요 원인은 아래 두가지로 예상 - 첫째, 중압터빈 바이패스 운전 시 덤프 튜브 내부 물입자가 분사되어 복수기 튜브 표면에 충돌침식 발생 - 둘째, 커튼 스프레이 분사수가 중압터빈 바이패스 덤프튜브에 동반되어 충o 중압터빈 바이패스 운전 시 덤프튜브를 통해 수분사 ① 중압터빈 바이패스 밸브 분사효율에 따른 불가피한 수분(Water Droplet) 발생 초기 기동 및 저부하 시 바이패스 밸브 분사효율 저하로 인해 발생된 수분이 배수되지 않고, 스팀과 함께 분사되어 복수기 튜브에 충돌침식(Impingement Erosion) 발생 추정 ② 시운전 단계에서 일시적인 과다 수분사 시운전 단계 설비 초기 운전 및 튜닝 과정에서 일시적으로 과다한 수분사로 인한 습증기(Wet Steam) 발생 추정 ③ 복수기 튜브 보호장치 불충분으로 인한 튜브 충돌침식 및 파열 발생손상된 튜브 막음 처리 복수기 탑 튜브 상부에 보호관(Dummy Rod) 보강 중압터빈 바이패스 덤프 튜브(Dump Tube) 하부 타공홀 막음 중압터빈 바이패스 덤프 튜브에 하부에 배수홀(Weep Hole) 추가 커튼 스프레이 노즐 형식 변경파손 발생의 내부 요인 사전 제거를 위해, 1 MR 작성시 Tube 손상을 방지할 수 있는 Dummy Rod 및 Dump Tube에 Hood Plate 공급 명시 2 바이패스 덤프 튜브를 하방 분사로 하지 않게 함 3 덤프 튜브 홀 크기를 크게 하지 않음 (덤프 튜브 홀이 크면 안전거리가 늘어남)
59 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00136 | (고도화) Closed cooling water Head tank 설치 위치 변경 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1400475 | 박정인 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) Closed cooling water Head tank 설치 위치 변경, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: Closed Cooling Water Head Tank의 초기 설치 위치는 실외 포천시의 겨울철 온도 고려 시, 실외에 설치되는 Head Tank는 동결 방지 대책 필요 Head Tank를 실내로 설계변경 하면서 Electrical Heat Tracing 및 Insulation 설치 물량 절감 및 공기 단축상기 참조설계 초기 단계에서 Closed Cooling Water Head Tank는 Steam Turbine Building 외부로 배치 PJ Design criteria상 Site condition를 확인하면 겨울철 온도는 최저 -262 ℃ (동두천 15년기록) 이에 따라, Head tank를 실외에 설치 할 경우, Tank내의 물에 대한 동결 방지 대책이 강구 됨 HVAC Design condition은 겨울철 실내 온도를 5 ℃ 이상으로 되어 있음 Head Tank를 실내로 설치 할 경우 동결 문제가 해결 되므로, 설계 변경을 통해 Head Tank 위치를 실내로 결정 함① 동파 방지가 필요한 system 의 경우 실내 배치가 가능한지 고려해본다
60 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00135 | (고도화) Air Receiver Tank 설계압력 조정 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1400964 | 전현원 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) Air Receiver Tank 설계압력 조정, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: 국내 PJ의 경우 산업안전보건법에 따라 압력용기는 설계 압력에 따라 1종/2종 압력용기로 분류가 되며 관련 1종/2종 압력용기 법정검사를 고지한 기간 내 받도록 명시하고 있음 1종 압력용기 법정검사는 2종 압력용기 법정검사와 비교하면 시간과 비용이 많이 투입되기 때문에 2종 압력용기 법정검사를 받도록 Air Receiver Tank의 설계 압력의 적정성을 검토함상기 참조최초 Air Receiver Tank의 설계압력 12 barg는 발주처 요구 사항은 아니었으며, 당사 해외 PJ Ref 를 참고하여 고려한 값이였음 Instrument Air/Service Air의 공급 압력인 86 barg와 1종 압력용기 기준 설계 압력인 10kg/cm2 을 고려하여 최종 Air Receiver Tank의 설계 압력을 97 barg(99kg/cm2)로 조정함 1종 압력용기 법정검사 대신 2종 압력용기 법정검사를 받음① 국내 PJ의 경우, PJ에서 요구하는 Instrument Air, Service Air 공급 압력과 Owner Requirement를 확인하여, 되도록이면 2종 압력 용기 검사를 수검할 수 있도록 Air Receiver Tank의 설계 압력을 10kg/cm2 이하로 조정할 필요가 있음
61 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00134 | (고도화) Monorail Hoist Type 변경을 통한 비용 절감 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1400475 | 박정인 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) Monorail Hoist Type 변경을 통한 비용 절감, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: Lifting part의 무게가 5 ton 이하 지만, Hoist 장비가 필요한 설비들이 있음 해당 설비들에 대해서 Electrical monorail hoist 보다 저렴한 Manual chain block hoist를 적용하여 비용 절감o Electric Hoist ⇒ 전기(power)를 활용한 hoist 장비로서 Traveling, Hoisting 등에 motor를 사용하여 이용 하게 된다 ⇒ Motor의 power를 공급하고 control 하기 위해서 panel, control 장비 들이 추가로 필요 ⇒ Manual Hoist 보다 가격은 높지만 운전 편의성이 높다 o Manual Hoist ⇒ 전기(Power)가 필요 없는 Chain block으로, 사람의 힘으로 Traveling, Hoisting이 가능한 Lifting 장비다 ⇒ Trolley의 Chain을 이용하여 Traveling과 Hoisting을 하므로, Electric hoist 보다 저렴하지만 운전 편의성이 낮다EPC 계약서의 MFS(Minimum function Specification) 내용 중 ‘Electrical monorail hoist는 유지보수 대상이 5 ton 이상일 경우 사용 해야 한다‘ 라는 조항이 있음 해당 조항을 적용하여, 유지보수 대상이 5 ton 이하이고 Manual chain block 이용이 용이한 곳에 이를 적용① Hoist 필요 수량이 많다면 비용 및 공간을 감안하여 적정 type 선정 ② 이 때 반드시 발주처 계약서 내용을 필히 확인하여 Manual type이 어떤 경우에 적용 될 수 있는지 확인 필요
62 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00133 | (고도화) 근접한 Sump Pit의 결합으로 인한 원가 절감 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1300964 | 이선희 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) 근접한 Sump Pit의 결합으로 인한 원가 절감, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: - HRSG 건물의 부지 공간이 협소하여 HRSG Blow Down Sump Pit와 pipe rack Foundation 간섭이 일어남 - 이에 따른 HRSG Blow Down Sump Pit의 배치 공간 확보 필요성 인지 - 근접한 Sump Pit를 결합하면 Pump 댓 수를 줄일 수 있으며 토목공사를 감소하여 원가를 절감할 수 있음상기 참조근접하며 취급 유체가 같은 Sump Pit를 공통으로 묶어 설계 변경함 #11 HRSG Area Blow Down Sump Pump(2x100%), #12 HRSG Area Blow Down Sump Pump(2x100%) → HRSG Blow Down Sump Pump(3x50%)상기 참조
63 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00132 | (고도화) Fuel Gas Compressor BLDG내에 Overhead Crane 적용 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1400475 | 박정인 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) Fuel Gas Compressor BLDG내에 Overhead Crane 적용, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: Fuel Gas Compressor 유지보수 용 Hoisting Device를 각 Compressor (3ea)별로 Monorail hoist 배치로 설계 Fuel Gas Compressor Future 분을(포천민자발전 2호기) 고려하여 Fuel Gas Compressor Building 내에 Overhead Crane을 설치하는 것으로 설계 변경상기 참조포천민자발전 1호기용 Gas compressor (3ea)와 Future Plant(포천민자발전 2호기)용 Fuel Gas compressors(2ea)에 대해서 각각 lifting 장비를 두게 되면 10ton monorail hoist 5 sets를 설치 해야 함 원가를 절감하고 공간활용도를 높이기 위해 Overhead Crane 1 set를 설치하는 것으로 설계 변경 함상기 참조
64 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00131 | (고도화) CWP Pump House 삭제 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1400475 | 박정인 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) CWP Pump House 삭제, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: 초기 계획 상 Cooling water pump는 Indoor type을 적용하고, pump를 보호하기 위해 펌프동(house) 구성을 계획 대형 펌프인 Cooling water pump 를 위한 건물이 냉각탑 근처에 위치하여 냉각탑의 Air flow에 영향을 미쳐 발전소 성능 저하 우려 됨 발전소 부지가 충분히 넓지 않아, 냉각탑과 펌프동의 거리를 요구조건에 맞게 떨어뜨릴 수 없음 공기와 경제성을 고려하여 CWP type과 CWP house 필요 여부를 재검토하여 설계 변경 함- Main Cooling water pump의 높이가 약 10m 이므로, Crane을 활용한 유지보수 고려 시, House의 천장고는 약 20m 가까이 되어야 함 - Cooling tower 전면에 위치하는 House가 20m 높이로 될 경우 air flow 방해가 되어 cooling tower 성능에 영향을 미치게 됨 - Cooling tower의 air flow 문제가 없도록 하기 위해선 Cooling tower와 pump house간 간격을CWP와 Aux CWP 를 옥내 type에서 옥외 type으로 설계 변경 CWP pump house를 삭제하는 것으로 설계 변경 Pump house 삭제로 인한 배관 동파 문제를 방지 하기 위해 Electrical heating 설치 상기 사항 관련하여 발주처 측에 관련하여 Technical Query 송부 후 승인 절차 진행상기 참조
65 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00128 | (고도화) HRSG PLATFORM 너비 조정 요청 관련 | 2021.02.25 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) HRSG PLATFORM 너비 조정 요청 관련, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 최초 설계 시 Platform의 너비를 1,500mm로 계획 하였고, CEMS Probe 검사에 대한 계획이 미비한 채로 설계 실제 CEMS Probe 설치 검사 및 유지보수를 위한 공간이 부족하여 환경안전관리공단에서 공간 확보를 위한 2,500mm 이상의 Platform 너비로 변경할 것을 요구 * CEMS : Continuous Emissions Monitoring System상기 참조Platform 너비는 조정하지 않은 채 1,500mm 유지 CEMS Probe가 설치되는 Nozzle 위치 설계 변경 Platform 길이를 유지한 채 CEMS 설치 위치 변경하여 설치 및 유지보수가 가능함을 설득하여 협의o 영남 복합화력 / 남제주 복합화력 / 파주 열병합 PJ들의 경우 Test Port 구성 및 Platform 설계 시 CEMS Prboe 설치 및 유지보수에 대한 고려가 되어 있음 - 영남 복합화력 PJ : 일부 구간 2,400mm로 Platform 설계 및 해당 구간으로 Test Port 위치 구성 - 남제주 복합화력 PJ : Indoor Type으로 인해 Platform 너비에 제약이 있어 일부 Test Port를 사선으로 배치 - 파주 열병합 PJ : Test Port가 구성되어 있는 Platform을 2,000mm로 설계 o Test Probe의 길이는 1,300 ~ 2,500mm 까지 매우 다양함 이에 각 PJ별 사항을 고려하여 Probe 길이 및 설치 위치를 고려하여 최장 Probe 설치 및 유지보수가 용이하도록 Platform 설계 할 필요가 있음
66 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00127 | (고도화) DH Heater 법정 검사용 Manhole 추가 설치 | 2021.02.25 | 파주열병합발전소현장 | 1300878 | 유창완 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (고도화) DH Heater 법정 검사용 Manhole 추가 설치, 현장/입찰PJ명: 파주열병합발전소현장, 사례내용: - 최초, Heater 내부 점검용 Manhole 미 설치함 (제작사 표준) - Heater 제작사에서는 DH Heater 제작 후 Shop 검사 완료 후, 공인기관(한국전기안전공사)에서 인증서를 받음 - 발주처에서 법정 정기검사(에너지관리공단)를 위한 DH Heater 내부 점검용 Manhole을 추가설치 요구함 - 법적 요건인 Heater(Tank류) 내부 검사를 위한 Manhole을 제작 업체에서 공급하고, Manhole 설치 작업은 현장에서o Heater Manhole 미적용 - 제작사 의견 : 일반적으로 Heater 설치되는 공간이 협소하여 Manhole 활용성이 떨어져, Manhole 적용하지 않음 (제작사 표준) - 유지보수 방안 : Heater에 Manhole 미적용 시, 내부 점검할 수 있는 방안이 없음 - 국내 법규사항 불만족 : ‘계속사용검사’ 시, 조립식인 검사대상기기의 조립 해체가 필요하나, Manhole이 없을 경우 해체가 불가능함- Heater에 Manhole이 있더라도 실제 활용이 어려워, 제작사에서는 Manhole 미적용을 제작사 표준으로 함 - 본 기기는 Power Block area로 규정되어, 한국전기안전공사(전기사업법)의 ‘사용전검사’ 완료 후 인증서를 받음 - 설치 후, 발주처로부터 본 기기의 법정 정기검사는 에너지관리공단(에너지이용합리화법) 주관으로 시행됨을 통보받았으며, 본 기기의 내부 점검용 Manhole 미적용 의견 접수됨Heater에 Manhole 적용이 필요함 1 Project 수행 시, 해당 국가의 법규사항 검토할 것 2 Heater 내부를 점검할 수 있도록 Manhole을 적용할 것
67 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-배관 | 21-00123 | (고도화) 배관 설계 변경에 따른 Sump Pump Head 증가 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1300964 | 이선희 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (고도화) 배관 설계 변경에 따른 Sump Pump Head 증가, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: - Pipe Rack 높이를 기반으로 하여 Sump Pump TDH (Total Discharge Head)를 산정한 이후, 배관 별 Pipe Rack 높이가 상향 변동되었으나 변경사항이 시스템 설계 분야에 Feedback 되지 않음 - 이에 따른 총 7개소의 Pump Head 사양 변경이 구매에 반영되지 않음o 배관 Routing 변경 사항 발생 - 배관 Routing 변경이 큰 사항에 대하여 시스템 설계에 Inform 누락 - Sump Pump Input Data와 관련 된 Piping Plan 및 ISO 도면 발행시 재점검 미흡- Sump Pump(1개소)는 양정에 여유가 있는 기존 Sump Pump와 상호 교체 설치함 - 이외 Sump Pump(6개소)는 추가 공급 설치함각 분야별 설계 변경사항 반영 누락 요인 사전 제거를 위해, - 배관 설계는 배관 Routing 변경이 큰 사항에 대해서는 시스템 설계에 별도 확인을 받을 수 있도록 하며, 시스템 설계는 Sump Pump Input Data와 관련된 Piping Plan 및 ISO 도면 발행 시점에 계산서를 재점검 하도록 함
68 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00121 | (고도화) SCR AFCU Skid 내 Mixer 의 건물 외부 이동 건 | 2021.02.25 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1203271 | 이맹렬 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (고도화) SCR AFCU Skid 내 Mixer 의 건물 외부 이동 건, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: - 최초 SCR (Selective Catalytic Reduction, 선택적촉매환원법) AFCU (Ammonia Flow Control Unit, 암모니아 유량 조절기) Skid 내 Mixer 는 HRSG (Heat recovery Steam Generator) 건물 내에 위치 하는 것으로 계획함 - 이는 Mixer 를 거치면서 공기와 혼합된 Ammonia 는 약 3% 로 정도의 농도로 HRSG 내의 SCR 설비 전단으로 공급 되므로 Mixer 후o SCR AFCU Skid 내 Mixer 의 건물 외부 이동 배치 화학물질관리법의 이해 및 적용 규제에 대한 면밀한 검토가 미흡Mixer 의 건물 외부 배치로 계획 수정 시 아직 기초 공사 및 자재 제작 전이었으므로, 별도 시공 비 나 Schedule impact 는 발생하지 않았음 Vendor 에게 Mixer 의 건물 외부로 이동 계획을 알리고 변경 요청 함재발 방지를 위해, 1 Ammonia 의 대한 화학물질관리법 외 관계 법령에 대한 숙지 필요 2 화학물질관리법 외 관계 법령에 대한 규제 영향을 최소화 할 방안을 사전에 모색
69 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00116 | (고도화) N2 Generator System의 Air Exhaust Duct 추가 | 2021.02.25 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1600683 | 신재일 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (고도화) N2 Generator System의 Air Exhaust Duct 추가, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: - N2 Generator System을 최초 설계 시 Indoor Type으로 설계되었음 - 실제 설치된 장소는 Building Type 으로 Indoor 였으나, HVAC 설비(냉/난방 장치) 미 설치로 인하여 Outdoor에 설치된 것으로 판명 됨 - N2 Generator와 함께 공급되는 Air Compressor에서 나오는 방출열(Exhaust Air)로 인하여 하절기에 Building 내부 온도가 매우 상승하게 될 경우 Air CompreHouse 내부 설치 였지만 HVAC System 설치 유무를 파악하지 않고 Indoor Type으로 선정 함선행 PJ인 평택2복합의 설계 History 확인 결과, Air compressor의 방출열을 하절기에는 Duct를 통해 Building 외부로 보내고, 동절기에는 내부로 Bypass하여 온도 조절을 하도록 추가 설계 및 시공 함 선행 PJ인 평택2복합의 설계 History 확인 결과, Air compressor의 방출열을 하절기에는 Duct를 통해 Building 외부로 보내고, 동절기에는 내부로 Bypass하여 온도 조절을 하도록 추가 설계 및 시공 함N2 Generator 설치 위치를 확인(내부/외부) 하여야 한다 만약 내부 설치의 경우 HVAC System 미설치 시 Air Exhaust Duct 등 대책을 마련하고, 외부 설치일 경우 동절기 파손 위험에 대비 할 것
70 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-HSE | 21-00103 | (고도화) PSM & 화학물질관리법_고압가스 tank 및 PSV 요구사항 적용 | 2021.02.23 | 포천민자발전PJ(현장) | 1100597 | 한순규 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) PSM & 화학물질관리법_고압가스 tank 및 PSV 요구사항 적용, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: - 공정안전관리(PSM, Process Safety Management) 적용에 따라 고압가스용 압력용기에 대한 요구사항을 적용하게 됨 (공정안전관리 제도 : 산업안전보건법에 의거하여 시행하는 제도로서 과거 불산누출 사망사건을 계기로 유해*위해물질에 대하여 공정안전보고서를 작성하여 설계단계부터 관리하고자 하는 제도이며, 안전보건공단이 주관한다) - Plant service air 및 Instrument air receiver tank 가 고압가스용기- PSM 적용 경험 부족 및 관련 요구사항 인지미흡 - PSM 인허가 consulting 업체의 검토 미흡 - PSM 허가 담당자의 재량에 따른 요구사항 변화- 공정안전관리법(PSM, Process Safety Management) 적용하여 고압가스 관련 사항을 수정함 - 압력용기 전기안전필증 NDE : 20% Joint efficiency : 85% - PSV Case study report 제출 Worst case 용량으로 PSV 선정① 국내 PJ의 Gas 를 저장하는 압력용기의 경우 전기안전 필증 적용 업체만 선정한다 ② Gas 압력용기에 적용되는 PSV 의 경우 화재를 포함한 case study 를 2건 이상 수행한다
72 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-건축 | 21-00081 | (고도화) HRSG BLDG _ 장외영향평가 대상에서 제외 | 2021.02.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1101312 | 이현만 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) HRSG BLDG _ 장외영향평가 대상에서 제외, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: - 화학물질관리법에 따라 농도 10% 이상의 무수암모니아가 건물 내부로 배관을 통해 인입시 건물전체를 유해화학물질 취급시설로 정의함 - 유해화학물질 취급시설의 기준 적용시 자재 사양이 계약서 기준이상으로 높아짐상기 참조HRSG 탈질에 필요한 암모니아의 농도를 건물 밖에서 10%이하로 희석 시켜서, HRSG BLDG을 장외영향평가 대상 및 유해화학물질 취급시설에서 배제 시킴상기 참조
73 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-건축 | 21-00072 | (고도화) Cooling Water Pump Building을 Outdoor Type으로 변경 | 2021.02.15 | 포천민자발전PJ(현장) | 1101312 | 이현만 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) Cooling Water Pump Building을 Outdoor Type으로 변경 , 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: - 냉각수 펌프동 관련 기계분야 요청 건물 Size : 15m x 30 m, H'17m - Cooling Tower 앞에 설치 되는 건물로, 건물 높이가 17m 이상이 될 경우에는 Cooling Tower로의 공기 유입에 문제가 있는 것으로 검토됨 - 건물 높이가 17m 이하에서는 건물내부의 Crane을 활용하여 Pump 인양 및 해체가 불가능함상기 참조Pump Type 을 Outdoor Type으로 변경하여 건물의 Size를 축소함 Pump Type을 변경하는 것은 기자재비 증가되는 요소이나, 건물내 Crane 삭제가 가능하여 기자재비 구매비용 절감 가능 (유지보수시에는 Mobile Crane으로 인양하는 것으로 발주처 협의) 펌프동내에 배치 예정이었던 약품주입설비만 Indoor Type으로 반영함 (변경 Size : 11m x 15m, H'6m)첨부 참조
74 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-건축 | 21-00065 | (고도화) HRSG Stair Tower 마감재 Plate 미반영 | 2021.02.15 | 포천민자발전PJ(현장) | 1101312 | 이현만 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (고도화) HRSG Stair Tower 마감재 Plate 미반영 , 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: - 포천민자발전PJ의 경우 HRSG는 외벽마감을 하여 건축물로 설계되어야 하는 조건임 - HRSG 업체와의 계약시 Stair Tower는 Vendor Scope임 - Stair Tower가 건물 외부로 돌출되어 외벽 및 지붕 마감이 HRSG Vendor 철골에 반영이 되어야 하나, - Vendor로의 반영 요청이 늦어서 Stair Tower 철골 설계 및 제작에 반영되지 못함상기 참조공사 일정에 영향을 최소화 하기 위하여 구조 재해석을 통해 일부 구조부재만 보강/교체 하는 안으로 협의함 마감 설치를 위한 잡철은 현장 용접으로 추가함① Vendor 와 역무나 일정 협의시 서로 고려해야 할 아이템 중 누락사항은 없는지 확인 ② 설계시 상호간 전달해야 하는 Inform의 시기와 내용이 적절한지 확인
75 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-건축 | 21-00064 | (고도화) 엘리베이터 GUIDE RAIL 지지용 BEAM 간격 조정 | 2021.02.15 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1101312 | 이현만 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (고도화) 엘리베이터 GUIDE RAIL 지지용 BEAM 간격 조정, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: - 엘리베이터 좌우 및 후면에는 GUIDE RAIL 지지를 위한 SUPPORT BEAM이 건물 철골에 반영이 되어야 함 - 엘리베이터 업체 선정 전 SUPPORTING 고려하여 BEAM간 상하 간격이 3M이내가 되도록 배치를 하였으나, - 선정된 엘리베이터 업체 요구조건이 2M간격으로 재확인되어, SUPPORT BEAM 추가 배치 함상기 참조설계변경하여 철골 제작 착수 전에 반영함① 구조물 설계 및 시공에 필요한 정보가 적기에 제공될 수 있는 구매 일정 확인 ② 엘리베이터 설치에 필요한 사항이 건축 및 구조 설계에 반영이 되어 있는지 확인 ③ 엘리베이터 도면에서 건축 및 구조 설계시 반영에 무리한 부분이 있는지 확인
76 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-배관 | 21-00035 | (고도화) Valve 제작업체 부도에 따른 신규 업체로 계약 | 2021.01.29 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (고도화) Valve 제작업체 부도에 따른 신규 업체로 계약, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: - Casting Manual 밸브에 대하여 밸브 Agency 동양 CS 와 계약하였으나 밸브제작사는 ㈜금우로써, 계약직후 ㈜금우 제작사 부도로 인하여 동양 CS 와 타절 업무 진행 - 금우와 직계약 하지 않고, 동양 CS 와 업무 진행 하였으므로 ㈜금우에 대하여 사전 업무량 및 재무 건전성 미확인Valve 제작업체 직접 계약이 아니고 대리점 계약의 경우, 1 대리점 및 Valve 제작업체 신용등급 등 재무 건전성 동시 사전 파악 필요함 2 Valve 제작업체의 경우 무리한 사업확장을 하고 있는지 사전 파악 필요함- ㈜금우 제작사 부도로 인하여 동양 CS 와 타절 업무 진행 완료 후 금강산업(삼신밸브-밸브제작사 별도 있음)과 Casting Valve 별도 계약 진행함① 밸브 계약주체 및 제작업체 동일한지 확인 필요함 ② 밸브 계약주체 및 제작업체가 상이한 경우 제작 가능한 공장을 두개 이상 보유하고 있는지 확인 필요함
77 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 21-00033 | (고도화) Silencer Support 타입 변경 | 2021.01.29 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (고도화) Silencer Support 타입 변경 , 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: - 총 3 set 의 Silencer 구매 (Condensate Train Tank 용 / Aux Steam Header 용 / Gland Steam Header 용) - TBE 시 Silencer 설치 Elevation 별도 논의 없어서 Vendor 에서는 Support Bracket 만 제공하는 것으로 계약 - Silencer 설치 Elevation 고려 시 Support Leg 가 필요o 발생원인 - 기계설계팀에서 Support를 기존 평택복합2단계 Vendor Print 기준인 Frame Type (철골 대우 공급) 으로 TBE 진행 - 계약 후 토건설계팀(건축 파트)에서 Support를 Vendor 에서 Leg Type 으로 공급하는 것으로 진행 요청하여 Vendor 추가 역무 발생Vendor 에서 Support Leg 공급하는 것으로 협의- Technical SPECIFICATION 작성 시 Silencer 설치 Elevation 및 support Type 명시 - TBE 과정 시 필수 확인 될 수 있도록 check List 화
78 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-배관 | 21-00032 | (고도화) Shop Fabrication Spool 납품 지연 | 2021.01.29 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (고도화) Shop Fabrication Spool 납품 지연, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: - Shop Fabrication Spool 공급 계약 업체 선정 시 수행 능력 검토를 하였음에도 불구하고, 금액만 고려하여 실적이 부족한 저가 업체와 계약함(최초 계약 금액: 168억) - 계약 업체(주식회사 윈텍)는 당 PJ분 제작 및 납품 진행 중 자금난으로 협력업체로의 지급 지연이 발생하였고 이에 따라 협력업체의 사무실 폐쇄 및 자재 출하 지연이 잦았음 - 업체의 납품 지연은 발주처 공사 지연으로 이어졌으며, 추가 금액 보전 요구 수용 및 Shop Fabrication Spool 납품 지연 내부 요인 사전 제거를 위해, 1 업체 선정 시 수행능력 철저한 사전검토 요구됨 2 계약 수행 중 발생하는 Cost Impact(물량 증가, Work Scope 및 Spec변경 등)에 대 한 사전 협의가 요구됨업체에 부서별 업무 분장 수립, 인원충원, 설계담당자 현장 상주, Spool Tracking Sheet 작성, 관리 요구 납품 완료 후 즉시 기성 청구 접수 및 조기집행 제작 완료 및 포장이 완료된 품목에 대해서는 즉시 납품 추진, 기성 조기 집행하여 추후 발생될 수 있는 가압류로 인한 소유권 분쟁 Risk 해소 미불금에 대한 직불동의서 접수 및 협력업체(원자재 및 도장 업체 등) 직불 처리 당사 직원 및 TPE, TPI 상주를 통한 집중 관리 잔여 기성 대비 초과 미불금 해소 및 원가보전 차원 추가공사비 요청 금액에 대한 증액 합의 및 계약 변경 납품 후 추가 물량 및 수정 작업에 대한 수행능력 불가로 대체업체 선정하여 수행함① 업체 선정 시 수행능력 철저하게 검토 ② 계약 수행 중 발생하는 Cost Impact(물량 증가, Work Scope 및 Spec변경 등)에 대한 사전 협의
79 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 21-00029 | (고도화) PO 상 Option 사항 계약으로 인한 추가계약변경 금액발생 | 2021.01.29 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (고도화) PO 상 Option 사항 계약으로 인한 추가계약변경 금액발생, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: - PO PABE1-M190 Deaerator Vendor 계약 시 Platform ">Platform ">- Deaerator Platform ">Platform ">
80 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시운전 | 21-00011 | (고도화) Demineralized Water 조기 생산 및 저장을 통한 steam blowing out 용 water 공급 | 2021.01.26 | 포천민자발전PJ(현장) | 1303256 | 안지훈 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) Demineralized Water 조기 생산 및 저장을 통한 steam blowing out 용 water 공급, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: Steam blowing out 단계에서는 steam 생산에 필요한 물의 양이 많이 요구되며, 밖에서 구입할 시 원가 증가 및 공사 기간 증가가 예상됨Water Treatment를 통하여 하루 생산되는 Demineralized Water량은 25ton/hr, 하루 대략 450ton~500ton 정도로 상당히 제한 적임 Demineralized water tank 용량은 2000m3으로 미리 생산한 Demineralized water 저장에 어려움 발생 Water Treatment system에서 생산된 Demineralized Water 를 Service water tank(17,000m3) 2대 중 1곳에 미리 저장할 수 있도록 Demineralized Water transfer pump-Service Water Tank를 호스로 연결하였음 저장해 둔 Demineralized water는 임시 펌프를 가동하여 steam blowing out 에 사용될 수 있도록 조치하였음Water Treatment system에서 생산된 Demi water를 Service water tank 임시 저장하였음 임시 펌프를 가동하여 steam blowing out 에 사용될 수 있도록 조치하였음Demineralized Water 조기 생산을 통하여 구입 대신 Service water tank에 저장된 생산 용수 steam blowing에 사용, 원가 절감 및 공기 단축 달성
81 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-기계 | 21-00007 | (고도화) BFP 배관 진동 원인 분석 및 해결방안 도출 | 2021.01.25 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 800940 | 이강일 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (고도화) BFP 배관 진동 원인 분석 및 해결방안 도출, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 2019년 4월 9일 실시한 HP/IP BFP (Boiler Feed Water Pump) Load Test 운전 시 BFP Suction 배관과 IP Discharge 배관에서 해머 링 현상과 함께 공진 현상이 발생 시운전 일정 및 시공사 Claim을 대비하여 조속한 원인 분석을 통해 개선방안을 수립 / 시행 함으로서 장기적으로 안정적인 운영을 하도록 하는데 목적 [당사 설계/구매 (당사납품 기기 한), 포스코건설 시공]상기 참조2019년 4월 9일 1차 Test 결과를 기반으로 진동(공진) 원인을 분석하여 1차 보강 안을 적용하여 Test 재 시행(5/22) → 1) Orifice 교체 2) Support 보강 3) IP discharge drain 활용 vent 실시 5/22일 Test 시 진동이 줄어들었지만, Pump A 진동 수치가 여전히 높아 2,3차 보강 안 적용하여 Test 재 시행(6/25) → 1) 수질 개선 후 Vent 시행 2) Vent line 추가 설치 3) Support 추가 보강- EP 공급사인 당사 공급 기자재 문제로 인해, 공정 지연으로 인해 건설공사 계약자인 포스코건설로 부터 돌관 비용 claim 예상 - 시운전 일정 Sequence를 변경하여 작업 공정 지연을 방지하고, 진동 원인 분석을 통해 보강 일정을 단축하여 시운전 일정을 조기에 마무리 할 수 있도록 조치 함
82 | 실패 | High | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 20-01327 | (New) Steam Pipe Hanger/Support 기능 상실 | 2020.11.09 | 파주열병합발전소현장 | 802150 | 김정현 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (New) Steam Pipe Hanger/Support 기능 상실, 현장/입찰PJ명: 파주열병합발전소현장, 사례내용: o Steam Pipe Hanger/Support 파손 o Steam Pipe 변형 발생o 스프링 Hanger 및 Support가 발전소 상업 운전 후 파손 발생 사유 - Hanger 위치가 도면과 불일치 - 스프링 Hanger Setting 상태 불량 (일부 Lock 고정 해제 미실시) - 배관 Support 고정 방법이 도면과 불일치(Sliding, Fixed)하게 시공하여 열팽창에 의한 파손 및 변형 발생o 손상된 주 증기 배관 전체 Hanger/Support의 설치 상태 확인 - 설치 위치 확인 - Support 도면과 일치 여부(Sliding, Fixed 설치 및 고정 방법) - 스프링 Hanger Setting 상태 o 임시조치 및 보수 방법 - 도면과 불일치 한 Hanger/Support의 수정 작업 - 손상된 Hanger 교체 및 Support 도면데로(Sliding, fixed)로 수정 작업o 시운전 전 배관 Line 종합 검사 실시 - Hanger 위치 및 사양 일치 여부 - 배관 Support의 도면과 일치(Sliding 및 Fixed등) 여부 - 스프링 Hanger Setting 상태 확인 (Lock 장치 해제등) o 가동 후 배관의 이상 변형 여부 확인
83 | 실패 | High | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 20-01320 | (New) 가스터빈 Blade 1, 2단 손상 | 2020.11.09 | 포천민자발전PJ(현장) | 802150 | 김정현 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (New) 가스터빈 Blade 1, 2단 손상, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: o 발전소 상업운전 8개월 후 가스터빈의 1,2단 Moving Blade에 손상 발견됨 - Moving Blade Coating의 부분 Crack 및 박리 진행 - Moving Blade Coating 표면에 탄화물 피막 형성o 가스터빈에 이물질이 가스와 함께 혼입되어 들어와 Blade에 탄화 부착되어 Coating이 손상됨 o 발생원인 - Fuel Gas Paticle Filter의 GAP이 일부 열려 있어 가스에 포함된 미세 이물질이 터빈 내부의 고온에 의해 Blade에 융착 - Fuel Gas Heater에서 내부에 부착된 이물 발견 - Final Filter에서 검은색 이물 다수 발견 - Blade와 Final Filter, Fuel Gas Filter에서 발견된 미물질 성분 분석결과 동일 물질로 확인됨 (FeS)o 발전소 주말 정지 시 화상 감시 장비 이용 Blade 손상 정도 대략 파악 0 정기보수기간에 손상 Blade 교체 준비 o 정기보수기간에 관련 설비 조사 후 발생원인 분석 o 보수 방법 - 손상 및 피막 형성된 Blade 교체o Flushing 작업 완료 후 최종 점검 시 해당 구간 분해, 조립 또는 막음 조치한 설비 포함 이상 유무 확인 o 설비 및 배관내 잔존 이물질 존재 여부 확인 (육안 확인 점검 가능한 부위는 부착된 용접 잔여물 확인)
84 | 실패 | High | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 20-01317 | (New) HRSG 하부 Desuperheater 배관 과대 처짐 | 2020.11.09 | 포천민자발전PJ(현장) | 802150 | 김정현 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (New) HRSG 하부 Desuperheater 배관 과대 처짐, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: - HRSG 하부에 설치된 Desuperheater 배관이 운전시 과다 처짐(500mm)이 발생 기준치 초과 함 - 물분무 스프레이 노즐이 반대 방향 설치됨- 발전소 가동시 역방향으로 설치된 스프레이 노즐에서 나온 분사 물이 이중관 하부 내부에 들어가 중량 증가 및 온도차이에 의한 배관 하부 집중 냉각(노즐 역방향 설치시 엘보 지난 후에 난류도 영향도 받음)이 반복 발생 - Baffle 탈락 주요 원인 스프레이 노즐 역방향 설치에 의한 물 분무 영향으로 열변형 발생- 발전소 정기보수기간에 배관의 처짐 발생원인 파악 결과 스프링 행거의 설치는 정상, 보온재 제거 후 물분무 스프레이 노즐 반대 방향 설치 확인 노즐 분사 영향 부위 배관 두께 측정(정상, 즉 침식 여부 조사), 취약지역 용접부 Crack 여부 MT 검사 (정상) - 임시조치 및 보수 방법 정기유지보수시 임시 조치로 링크 행거 설치 (배관 교체 또는 스프링행거 제작기간 확보 위해) - 현재 변형된 상태에서 스프링행거 추가 설치 (원칙은 변형된 배관 교체)상기 참조
85 | 실패 | High | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 20-01287 | (New) HRSG 하부 Bellows 손상 및 하부 철판 과열 손상 | 2020.11.06 | 포천민자발전PJ(현장) | 802150 | 김정현 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (New) HRSG 하부 Bellows 손상 및 하부 철판 과열 손상, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: - 발전소 준공 전 HRSG 하부 Bellows 주변의 온도가 높아 확인 결과 내부 배관 단열재 시공 누락 확인 (정기보수시만 작업 가능) - 약 2년 경과된 시점 HRSG 하부 bellows 주변 400도까지 온도 상승 - Bellows 탄화에 의한 파공 발생 - 보일러 하부 Bellows 주변 하부 철판 고온에 의한 응력 균열 발생- 가동 시 고온 배관(약 560도)이 하부 철판과 접촉되지 않아야 하며, 열팽창 대비하여 Liner의 Pin 위치는 도면과 일치하여야 함 - 도면과 같이 Pipe Cover의 중심부에 열팽창에 대비하여 고온 배관이 시공 되어야 함, - 과열 손상 주요 원인 (작업자의 경험 부족 포함)- 임시 조치로 발전 정지 시 마다 파공 된 bellows 임시 자재로 보강, 주변 전선관 열화 손상 방지 위한 방호 조치 실시 - 보수 방법 bellows 주변부 하부 철판 철거 후 재시공 (하부 판, 단열재, Liner등) bellows 재 시공- 준공 전 협력 사 자금 사정 악화(준공 직후 부도)로 작업 팀 변경 발생으로 작업의 연속성 확보 어려움 발생 - 협력 사 작업 팀 변경 시 작업에 대한 교육 실시 후 투입 및 작업중 모니터링 실시 - 작업절차서에 Bellows 설치 전 Pipe Cover와 고온 배관 설치 위치 및 상태 검사 항목 지정
86 | 실패 | High | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 20-01286 | (New) HRSG 내부 Center 및 Side Baffle 탈락 | 2020.11.06 | 포천민자발전PJ(현장) | 802150 | 김정현 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (New) HRSG 내부 Center 및 Side Baffle 탈락, 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: - 발전소 준공 후 약 1년 상업운전 실시 후 HRSG 내부 Center 및 Side Baffle의 용접 부위 탈락으로 Baffle이 보일러 바닥으로 탈락 낙하 - Anti Vibration Baffle과 Full Bumper 전,후단 Gap(전단 16mm, 후단 25mm)이 설계 기준치 초과 함 - 1열 튜브 유체 흐름방향으로 밀림(최대 30mm) 및 굴곡 변형 발생Baffle 탈락 주요 원인 - Anti Vibration Baffle과 Full Bumper 전,후단에 기준 Gap 기준치 초과하여 설치 - Baffle 용접 일부 누락- 현상태 사용시 밀림 및 국곡변형으로 튜브 손상 위험 높아 탈락으로 손상된 Baffle 재설치 및 GAP 조정 실시 (참조 : 동일 현상 발생한 타사 D 복합 화력은 변형된 1열 튜브 전체 교체함) - 보수 방법 - GAP 측정하여 초과 부위에 Plate을 Full Bumper에 용접하여 간격 맞춤 - 탈락으로 손상된 Baffle 재설치- 준공전 협력사 자금 사정 악화(준공직후 부도)로 작업팀 변경 발생으로 작업의 연속성 확보 어려움 발생 -> 협력사 작업팀 변경시 작업에 대한 교육 실시 후 투입 및 작업중 모니터링 실시 - 작업절차서에 Anti Vibration Baffle과 Full Bumper 전,후단에 Gap 설치 기준 명시 - 작업팀에 대한 설치 기준 사전 교육 - 품질검사 항목에 GAP 검사 항목 반영
87 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행기타 | 20-01280 | (New) 기술지원용역 도급금액 증액 | 2020.11.06 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1201263 | 정의환 | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (New) 기술지원용역 도급금액 증액, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 기술지원용역의 경우, 도급계약의 잠정금액으로 분류되며 투입 실적에 따라 정산 유사 Project인 영남복합화력주기기PJ 수행 시, 발주처 및 시공사의 요청으로 기술지원인력을 투입을 하였으나 기성 청구 시, 발주처의 실적 불인정, 감리보고서 분실/누락 등의 사례 발생 발주처의 투입 요청 ~ 실적확인 단계를 절차화하여 실적 불인정 사례 최소화발주처 및 시공사로부터 투입 요청 공문 접수 당사, 투입 일정 및 인원 승인 요청 메일 발송 발주처로부터 최종 승인 공문 접수 투입 당일 감리보고서 작성 및 발주처로 제출 투입 실적을 목록화, 발주처에 감리보고서 서명본 미접수 현황을 주기적으로 통보 Peak시, 다수의 기술지원인력이 동시에 투입되어 별도의 담당자를 지정하여 관리N/A상기 참조
88 | 우수 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행기타 | 20-01144 | (New) 시공 공종별 Check List (8개 분야) | 2020.09.21 | 플랜트기술지원팀 |  |  | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (New) 시공 공종별 Check List (8개 분야), 현장/입찰PJ명: 플랜트안전품질팀, 사례내용: * 본 자료는 Lessons Learned 자료가 아닌 시공 공종별(8개 공종) Check List 입니다 본부 지침서 "(플랜트) Lessons Learned 운영 지침 (DTMS-IJ-223)"의 운영의 일환으로 Check List 자료를 첨부하여 등재하였습니다 Project 수행 업무(시공분야)에 적용 / 활용 바랍니다 시공 공종별 Check List(8개 분야) 자료의 목록은 다음과 같습니다 1 Heavy Equipment Rigging Check List 2 토목공사 Check List 3 철골공사 Check List 4 배관공사 Check List 5 전기공사 Check List 6 계장공사 Check List 7 구매입고보관 Check List 8 외부계약검토 Check ListN/AN/AN/A
89 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-배관 | 20-01089 | (New) 예열처리 시공절차 미 준수 | 2020.09.09 | 포천민자발전PJ(현장) |  |  | 701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (New) 예열처리 시공절차 미 준수 , 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: 배관 용접 전/진행 중 용접부 및 주변 열영향부에 열을 가해 규정된 일정한 온도를 유지 하여 용접 후에도 용접부 및 주변 열영향부의 균열 방지 및 적정 경도를 유지해야 함 전기저항 열처리 타입의 경우 오른쪽 그림과 같이 용접 Joint 기준으로 양 측면에 패드를 감아 예열 시공을 해야 하나 한쪽 면에만 열처리 패드를 감고 용접하는 일이 발생됨예열 처리의 경우 용접 전 뿐만 아니라 용접 중에도 지속적으로 적정 온도를 유지해야 함 용접 시 열처리 패드를 설치할 때 용접을 위해 용접부가 아닌 용접 열영향부 쪽에 설치를 하게 되어있음 재료 및 열처리에 대해 이해가 부족한 용접사가 용접 시공 시 패드 설치의 불편함으로 인해 생략하는 사례 발생현장에서 발견된 예열처리 시공 부적합 Joint에 대해 Cutting 후 규정에 맞게 재 용접 실시 부적합이 발견된 구역의 배관 재질(A335 Grade P92)은 용접 및 열처리에 매우 민감하여 품질을 보증할 수 없어 총 34 Joint에 대해 RT촬영(내부 크랙 발생 여부 확인) 및 경도(적정 경도 이하 유지) 확인상기 참조
90 | 실패 | High | 플랜트 | 수주견적 | 발전 | 수주견적 | 20-01079 | (New) 국내 공공 공사 입찰 오류 | 2020.09.08 | 에너지견적팀 |  |  | 1600597 | 박상원 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (New) 국내 공공 공사 입찰 오류 , 현장/입찰PJ명: 에너지견적팀, 사례내용: 국내 공공공사 입찰 오류로 인해 입찰 참가자 심사에서 제외됨2020년 1월 21일 지역난방공사에서 발주한 ‘평택 고덕지구 2단계 열수송관공사’ 종합심사낙찰제 입찰 당사가 입찰금액심사 50점 만점, 최저가로 수주 유력하였으나, 2020년 2월 04일 지역난방공사로부터 당사 심사대상제외(무효 입찰) 예정 통보 유선 접수(심사대상제외 사유 : 법정 경비 항목 산출 시 원단위 미만 절사 적용)참여사별 내역 검토 중 당사를 포함하여 4개사가 같은 이유로 심사 제외 됨발주처에서 배포한 입찰관련 설계서 및 기존 입찰 제도보다 발주처 질의 답변 사항이 우선하여 준용 되어야함 입찰 관련 불분명한 사항은 발주처 Clarificaion 을 통하여 명백히 하여야함
91 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-기계 | 20-01065 | (New) Condenser Tube Leak로 인한 터빈 오염 발생 | 2020.09.08 | 포천민자발전PJ(현장) |  |  | 1600597 | 박상원 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: (New) Condenser Tube Leak로 인한 터빈 오염 발생 , 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: 2017년 1월 29일 21:00, GT 제12호기의 100% LRT(Load Rejection Test) 기간 중 CCR(Central Control Room) 근무자로부터 수질 이상을 보고 받고 주기기사(MHPS) TA에 이 사실을 즉각 고지하여 GT 제12호기를 정지 시킴고온고압의 Steam은 Desuperheating을 통하여 적절하게 감온감압 되어야하나, 과도한 과포화도 하락과 감온으로 Steam 내부에 미세 물방울(Droplet)이 발생, 컨덴서에 분사되어 그로 인한 충돌로 Tube Leak가 발생된 것으로 보임수질 분석 : MHPS에서 터빈 시스템 내 각 부분별 수질 분석 데이터를 당사에 요청, 당사 연구소 직원 직접 해당 부위 Sampling하여 수질 분석 실시 오염 확인 및 세척 : 수질 분석 결과, 터빈 송수관과 스팀관이 오염됨을 확인 분해/세척을 위한 MHPS TA 추가 투입하여 GT/HIP/LP 및 오염 진행 부위 세척 실시 Condenser 상판부에 Reinforced Plate를 덧대어 보강 조치 터빈 오염의 발생 원인은 CCR 운전원, Chemist 등 현장 시운전 인력의 수질관리 부주의로 인한 중요 부품이 오염물질에 장기간 노출된 것이 주요 원인이며, 본 건에 대하여 상업 운전 종료 후인 현재까지도 당사와 시운전 협력업체간 법정 소속 진행중임복수기 튜브 자재 사양이 환경 조건에 적정한지 검토할 것 복수기 설계 시 튜브 파손으로 인한 막음 마진을 충분히 고려할 것 복수기 튜브 번들 외부에 보호관을 배열, 보강 설치하여 운전 중 발생될 수 있는 습증기 및 수분으로부터 튜브를 보호해야 함 Bypass Steam Dump Tube와 Condenser Tube사이의 Safe Distance가 충분히 확보되어야 함 Condenser Hot-well, Condensate Extraction Pump Discharge, HP, IP, LP 등으로부터 주기적으로 Grab Sampling 및 실험실 농도 측정해야 함 Condenser 부분 Analyzer와 DCS Alarm이 정상 운전중인지 모니터링 요망 Water ">
92 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-배관 | 20-01036 | (New) 용접부비파괴검사 생산성 재고 (RT 대신 PAUT 적용) | 2020.09.03 | 포천민자발전PJ(현장) |  |  | 1600597 | 박상원 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: (New) 용접부비파괴검사 생산성 재고 (RT 대신 PAUT 적용), 현장/입찰PJ명: 포천민자발전PJ(현장), 사례내용: RT 및 Hydro Test를 PAUT 로 대체 적용하여 공기를 절감함원자력 안전법 개정으로 RT 검사로 인한 공기지연 우려 - 방사선원 강도 제한 50Ci → 20Ci - 현장 내 반입 가능 검사장비 수 제한 (최대 3대) 용접부 특이형상으로 인해 기존 PAUT 검사법 검출불가 영역 발생PAUT (위상배열식 초음파검사 ) :다수의 초음파를 발진시켜 검사속도와 품질을 향상시킨 검사법, 복부초음파와 동일 원리 - 초음파 사용으로 인체에 무해함 - 메모리카드로 기록의 영구보관이 가능함 - 검사속도가 빠름 (24시간 이내)- 용접부 재질에 PAUT 적용이 가능한지 확인 요망 (CS, SS, 9%Ni 이외의 재질은 확인 필요) - 현장에 적용되는 기술표준에 UT 혹은 PAUT 적용이 가능한지 적용 검토 근거 마련 - 변경 된 PAUT가 RT 기준으로 준비 된 용접부 품질 기준을 커버 가능한지 확인 요망 (RT 기준으로 준비 된 WPS/PQR 문제 없는지 확인)
93 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-철골 | 20-00044 | 내화 도장 형강류(Channel 및 H-Beam) 도장 부적합 사항 발생 | 2020.01.21 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1401471 | 양무영 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 내화 도장 형강류(Channel 및 H-Beam) 도장 부적합 사항 발생, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 형강류의 내화 도장을 공장(Shop)에서 진행 중 도장 품질 부적합 사항이 발생하였고, 검사 및 보완 과정에서 Shop에서의 내화 도장에 한계가 있음을 확인함1 내화도장 형강류(Channel 및 H-Beam) 도장 검사 부적합 사항 발생 1) 모서리 부위 페인트 뜨는 현상, 2) 끝단 부위 도장 흐름 현상, 3) 도장 작업 거치대 부위 찍힙 현상, 4) 도장 불균일 현상 2 내화페인트 플레임 체크 SS160(보용/기둥용) 특성 1) 통상 현장에 철골이 설치된 이후 고정 상태에서 중도를 도포하고 완전 건조 후(약 1~2개월 이상 소요) 타 철골과 색상을 동일하게 상도(우레탄) 도장 실시함 2) 다공성 페인트로 완전 건조 후에도 제품끼리 닿거나 적치 시 제품 자중에 의하여 눌려져 심하게 손상됨 3) 도료의 설명서 등에는 일반 중방식 도료 도장과 큰 차이가 없으나, 실제 공장(Shop)에서의 도장 적용은 어려움 4) 일반 중방식 도료에서 요구하는 표면상태(Visual)와는 현저한 차이가 있음1 포장 시 찍힘 발생 부위 Grinding 및 Touch-up 실시 2 내화 물량 5%에 해당하는 Touch-up Paint 공급하는 것에 합의 3 납품 시 찍힘 현상 재 발생 방지를 위해 2단 적재까지만 허가 4 도장 기간 확보를 위한 납기 일정 조정내화 도장의 경우 공장(Shop)에서의 수정에 한계가 있으므로 가능한 한 현장에서 도장하는 것으로 발주처와 협의하되, Shop에서 도장하는 것이 불가피할 경우 내화 도장 기간 및 수정 작업을 고려한 납기 확보가 필수적이며 품질 부적합 가능성을 미리 발주처와 공유할 필요가 있음
94 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-배관 | 20-00043 | Alloy Pipe | 2020.01.21 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1401471 | 양무영 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Alloy Pipe, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: Alloy Pipe 현장 납품 후 일부 자재가 품질 부적합으로 판정되어 계약업체(두원스틸) 재 공급하였음 기 납품된 품질 부적합 자재는 인수 후 절단하여 반품 및 계약 금액 감액이 불가하였으며, 재공급자재 대금 또한 당사 일부 부담함1 Alloy Pipe 현장 납품 후 일부 자재의 품질 부적합 판정 2 품질 부적합 자재 대체를 위해 계약업체에서 대체 자재 재 공급 3 기 납품된 품질 부적합 자재 중 일부는 당사에서 훼손하여 반품 불가능 4 품질 부적합 자재 및 대체 공급 자재는 계약납기 대비 지연되어 지체상금 발생1 당사는 계약에 따라 당사의 귀책이 아닌 사유로 인한 결함 등이 있는 경우에 자재 인수를 거절할 수 있으나, 당사가 검사 증명서 발급 및 인수 후 절단을 한 경우에는 당사와 계약업체 간 귀책이 혼재되어 있다고 볼 수 있음 2 민사적으로는 해당 품질부적합 자재 관련 대금에 대하여 당사 및 계약업체의 과실을 따져 감액이 가능할 수 있으나, 하도급법상 하기 조항을 고려해야 함 - 원사업자가 수급사업자에게 목적물 등의 수령일로부터 60일 이내의 기한으로 정한 지급기일까지 하도급 대금을 지급하여야 하며, 이를 위반할 경우 공정거래위원회의 판단에 따라 025~25점의 벌점이 부과될 수 있음 3 상기 1,2번에 따라 부적합자재 대금 전액 지급, 재공급자재 대금은 양사 각각 반액 부담하는 것으로 합의공장 검사 시 발견되지 않은 부적합 사항에 대해서는 최소 인수 검사 시까지 확인하여 부적합 사항 발견 전 훼손의 가능성이 없게 하여야 함 하도급법을 고려하여 목적물 수령일로부터 기한 내에 하도급 대금을 지급하는 것을 필수적으로 준수하여야 함
95 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-기계 | 20-00035 | OH Crane 및 Hoist 방향 표기의 건 | 2020.01.17 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 600496 | 서민석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: OH Crane 및 Hoist 방향 표기의 건, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: OH Crane 및 Hoist 방향 표기를 실제 방향과 일치되도록 표기해 달라는 발주자의 요청에 대하여 타사 사례, 관련 법규 등을 들어 Cost Impact 사항을 방어하였음현장에 설치된 OH Crane 및 Hoist 가 실제 동서남북 방향과 일치 하지 않아 발주처에서 실제 방향과 일치하도록 수정요청 하였음 기 설치된 OH Crane 및 Hoist 에 방향 표기를 새로 실시할 경우 접근로가 별도 마련되어 있지 않아 비계 설치 등에 막대한 Cost Impact 이 발생할 여지가 있음OH Crane 및 Hoist 방향 표기는 실제 동서남북이 아닌 업계 표준 및 인강 공학적 인지 사항을 고려하여 표기가 되는 사항임을 설득하여 기존안 대로 유지하는 것으로 협의하였음계약 내역에 없는 사항에 대하여 이견이 발생할 경우 업계 표준 및 타 현장 시공 사례 등을 분석하여 적극 대응할 필요가 있음
96 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 20-00034 | SFC Selection Concept 조정안 | 2020.01.17 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 600496 | 서민석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: SFC Selection Concept 조정안, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: SFC(Static Frequency Converter) Selection Cocept 관련 당사와 MHPS 간 불분명한 역무 구분사례에서 계약적 사항을 적극 주장하여 Cost Impact 사항을 방어하였음SFC(Static Frequency Converter) Selection 을 당사가 공급 한 DCS에 반영할 것인지, MHPS 에서 공급한 GT control system 에 반영할 것인지에 대하여 양사간 이견이 발생하였음 당초 공급된 DCS 나 GT Control System 에는 SFC Selection 에 대한 Concept 이 반영되어 있지 않아 둘 중 하나의 System을 개조하여야할 상황이었음이에 대하여 당사 계약 내역 및 타 PJ 사례 등을 들어 MHPS 역무 사항임을 적극 주장하였음 결과적으로 당사 DCS 에 SFC Concept 을 반영하되 이에 대한 개조 비용은 MHPS에서 부담하는것으로 협의완료 되었음계약관리자는 계약서의 세세한 내역을 분석할 수 있어야 하며, 계약 내역이 불분명한 경우 계약서에 국한하지 말고 타 PJ 사례, 국내 법규, 관례 등을 찾아 적극 주장을 펼칠 필요가 있음
97 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 20-00033 | Clean & Dirty Oil Tank 색상 변경 요청 | 2020.01.17 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 600496 | 서민석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Clean & Dirty Oil Tank 색상 변경 요청, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: Shop Fabricated Tank 중 Clean ">계약 상으로는 Clean ">Clean ">모든 절차서는 자재 납품 전 발주자에 제공하여 사전 검토가 이루어 지도록 하여야 함 절차서 승인이 지연될 경우 불명확한 부분에 대하여는 별도 협의를 실시하여 이견을 방지하여야 함
98 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 20-00032 | Crane & Hoist Turbine 동 Crane Wireless 리모콘 3 ses 추가 공급 및 설치공사 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 703535 | 김양미 | 703535 | 김양미 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Crane & Hoist Turbine 동 Crane Wireless 리모콘 3 ses 추가 공급 및 설치공사 , 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: Crane Wireless 리모콘 Vendor 역무에 포함하지 않고 계약 이후, 사업주 요청사항에 따라 추가 공급 및 현장 수정 설치 함1사업주 계약서 기술내용 Crane ">사업주로부터 Cost Variation 없이 무상 추가 공급이며, Vendor 와 Cost Impact 사항으로 추가계약하여 공급완료 함설계 Specification 에 명확하게 표기되어 있지 않더라도 기존 호기 적용되어 운영되고 있는 사항을 확인하여 Vendor 와 계약전 / 납품전 필요사항 확인하여 사전 반영이 필요함 Crane ">
99 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-배관 | 20-00031 | 응력해석을 통한 배관 개선면 Issue 대응 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1201263 | 정의환 | 1201263 | 정의환 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: 응력해석을 통한 배관 개선면 Issue 대응, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 현장 용접 후 배관 내부 비파괴 검사(RT Film 판독) 결과, 내부 개선면에 대한 불량의심 형상이 발견되어 기술연구원과 협업하여 대응발주처, 개선면 불량의심 Point에 대한 전면 수정 작업 및 비파괴검사를 통한 안정성 검증 요구 1 가공 오제작으로 인한 내부 개선면 허용각도 초과 - 계약서 기준 허용 각도 : MAX : 18º 2 용접부와 개선면 간의 이격거리 부족 - 계약서 기준 : 이격거리는 2t(배관두께) 이상 3 개선면 끝단에 단차가 있음 - ASME 기준 : 내부단차 2mm 이하 발주처 요구를 그대로 수용시, 수정작업에 따른 추가 원가 및 공기지연 발생이 되며 당사 과실로 인한 공기지연 발생시 지체상금 및 클레임 Risk 발생기술연구원과 협업하여 FEM(Finite Element Method) 해석을 활용, 개선면의 안전성 검증을 통한 발주처 설득 1 배관 재질 등 설계 Data, 유체의 특성을 반영한 FEM 해석 진행 2 개선면의 일부가 기준에 미흡한 경우에도 유체 흐름에는 문제 없음을 설득 3 발주처, 당사 의견 최종 수용향후 유사 시행 착오 예방을 위해 Spool 제작 단계에서부터 검수 철저 현장 문제 발생시 기술연구원과 협업 필요
100 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-HVAC | 20-00030 | BM Description 누락으로 인한 Reducer 자재 재구매 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1003503 | 홍상준 | 1003503 | 홍상준 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: BM Description 누락으로 인한 Reducer 자재 재구매, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: BM Description 누락으로 인한 Reducer 자재 재구매Reducer 자재의 BM Description에 'Eccentric or Concentric'의 Description 누락으로 인하여, Concentric type의 Reducer가 공급됨 해당 자재는 Steam piping system에 설치되는 자재로, 응축수가 원활히 배출될 수 있는 Eccentric type의 Reducer 설치가 필요함Eccentric type의 Reducer 추가 공급BM 산출시 Reducer 자재는 'Eccentric or Concentric'의 Description 명기 필요
101 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-HVAC | 20-00028 | Roof Fan Frame 설계 시 시공성 고려 필요 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1003503 | 홍상준 | 1003503 | 홍상준 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Roof Fan Frame 설계 시 시공성 고려 필요, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: Roof Fan Frame 설계 시 시공성 고려 필요Roof Fan 설치를 위한 건축 마감선과 Roof Fan Frame size가 동일하여 Roof Fan Frame이 건축 마감선안으로 들어가지 않음Roof Fan 건축 마감 상부에 Roof Fan Frame이 설치될 수 있도록 별도의 Angle Support를 설치함Roof Fan Frame 설계 시 건축 마감을 고려한 Frame size 선정필요
102 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행기타 | 20-00027 | 금융비 수익 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1201263 | 정의환 | 1201263 | 정의환 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: 금융비 수익, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 조기 수금에 따른 금융비 이익 발행기자재 대금 조기 수금 추진에 따른 금융비 이익 발생 1 당 PJ는 EP PJ로 기성은 대부분 기자재 납품에 대한 대가임 2 기성 청구 절차는 납품완료 - 검수 완료 - 기성신청의 순서임 3 기성신청 소요일 단축 및 조기 수금을 위해 발주처 협의 진행발주처 협의 사항 1 검수 소요일 단축을 위해 납품 완료 후 3일내 검수해 줄 것을 협의 2 검수 완료 후 기성신청까지의 소요일 단축을 위해 월 2회 기성신청 협의 3 기성신청 완료 후 수금까지 소요일을 반영한 수금일 관리 및 수금일 도래 1주일 전 발주처 송금 독촉 4 도급금액이 큰 기자재의 경우, 최종 납품 후 기성신청이 아닌 분할납품을 인정 받아 기성 신청금융비 이익을 위해서는 PJ초기에 기성수금 조건을 분석, 수금 소요일 단축을 위한 발주처 협의가 필요함
103 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 20-00025 | MOV 기동 시 전자접촉기(MC) 채터링 발생 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1204374 | 최보수 | 1204374 | 최보수 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: MOV 기동 시 전자접촉기(MC) 채터링 발생, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 1 20kW MOV 기동 시 전자접촉기(MC) 채터링 현상 발생 2 MOV 업체에서 Recommend 하는 Size 의 케이블로 교체 공급함 (6sqmm '> 16sqmm)1 채터링 : 전자접촉기(MC)의 접점이 닫힐 때 한 번에 닫히지 않고 여러 번 단속을 반복하는 현상 2 원인 1) 전자접촉기(MC), Control Board 자체 오동작이 의심되어 교체하였으나 채터링 현상 여전히 발생함 2) Gear Box 불량 3) 전원 측 전압 불안정 3 전원 측 전압 불안정 원인 1) 전력분석기로 기동 시 순시 전압을 확인하여야 하나 현장 여건 상 확인치 못함 2) MOV 인입용 전력 Cable 에서의 기동 시 전압 강하 - MOV 업체에서 Recommend 하는 Cable Size(min 16sqmm) 를 적용치 않고 Non Motor Feeder Cabel Sizing 설계 기준 적용함(6sqmm)1 MOV 업체에서 Recommend 하는 Cable Size 로의 Cable 교체 (6sqmm '> 16sqmm) FR-CV 3Cx16sqmm 120m(60m x 2회로) 2 Cable 교체 시 전압 강하 보상이 이루어져 채터링 현상 방지에 효과가 있는 것으로 판단됨 3 Gear Box 교체1 용량이 큰 MOV 의 전원 Cable 은 Motor feeder 설계 기준 적용하는 것이 필요함 2 MOV 업체에서 Recommend 하는 Cable Size 적용이 필요함
104 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-소방 | 20-00022 | 송수구 위치 변경 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1103097 | 김춘석 | 1103097 | 김춘석 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 송수구 위치 변경, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 송수구 위치가 적절하지 않아, 소방차가 쉽게 접근할 수 있는 곳으로 송수구 위치를 변경함HRSG 건물의 송수구 위치가 적절하지 않다는 소방감리 지적 사항 접수 송수구 앞에는 폭 3m 도로가 존재하지만, 소방차 접근성을 고려할 경우 적절하지 않음소방차가 쉽게 접근할 수 있도록, main road 쪽으로 송수구 위치를 변경함송수구는 소방대(소방차)가 사용하는 장비로써, 위급 상황시 빨리 송수구에 접근하여 소화용수를 공급할 수 있도록 소방대 입장에서 송수구 위치를 고려하는 것이 중요함
105 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-일반 | 20-00020 | 현장 소요자재 긴급구매 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1201263 | 정의환 | 1201263 | 정의환 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: 현장 소요자재 긴급구매, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 당 PJ는 EP PJ로 당사는 설계, 구매 역무를 포스코건설은 시공역무를 수행함 PJ초기, 당사의 설계, 구매 오류로 인한 기자재 납품 누락, 오제작 등의 사유로 시공지연을 초래 할 수 있다고 판단하였으며 계약서 21조 공급조항에 근거하여, 부분품, 소모품 및 기타 잡자재 품목을 발주자에게 충분히 공급해야 함 상기와 같은 이유로 긴급 소요자재에 대해 현장구매를 진행하였음당사의 과실로 인한 시공지연을 최소화하기 위해 PJ초기부터 충분하게 재고를 확보하고 있으며 단기간내 수급능력이 있는 배관류, 전기류 등의 Bulk 성 기자재 납품 업체를 사전에 수배하였음 구매금액에 한계가 있지만 본사,위임구매 절차 진행보다 기간을 단축할 수 있다는 장점이 있음현장 긴급자재 구매를 통해 시공지연을 사전에 방지함으로 당사의 추가적인 원가손실을 최소화 하였음EP PJ를 수행함에 있어 당사 과실로 인한 자재 누락, 오제작이 발행될 수 있음 이를 인지하고 사전에 현장 인근의 기자재 업체에 대한 시장조사를 진행하고 양질의 납품업체를 확보할 필요가 있음
106 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행기타 | 20-00019 | 발주처 및 시공사 클레임 대응 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1201263 | 정의환 | 1201263 | 정의환 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: 발주처 및 시공사 클레임 대응, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 발주처와 시공사의 부당한 클레임에 적극 대응당 Project는 EP PJ이며, 당사는 설계와 구매 역무를 포스코건설은 시공역무를 담당하는 계약구조이며 상기와 같은 계약구조에서 당사의 설계, 구매 오류로 인한 시공사의 클레임이 예상되었음 당 PJ에서는 손실을 최소화하기 위해 PJ초기부터 발주처와 시공사의 예상되는 클레임을 구체화/항목화하고 대응방안 모색 및 당사 제기 클레임 항목에 대한 증빙 확보를 하는 등 사전준비에 철저히 하였음1차적으로 포스코건설에서 당사로 청구한 클레임 금액은 7억원이었으나 부당한 클레임은 불인정, 증빙 제시 요청, 계약서 해석 등의 적극적인 대응으로 최종적으로 당사에서 포스코건설로 부터 약 12억원의 클레임 금액을 인정 받았음PJ 초기부터 예상되는 클레임 사항을 항목화 하고 지속적으로 계약적 근거 분석 및 증빙 확보가 필요함
107 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 20-00018 | 법정관리(기업회생절차) 업체(Shop Tank 구매 계약 업체, KPP)의 최종 기성 지급 및 입고 종결 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1401471 | 양무영 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: 법정관리(기업회생절차) 업체(Shop Tank 구매 계약 업체, KPP)의 최종 기성 지급 및 입고 종결, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 법정관리(기업회생절차) 업체의 경우, 하자이행보증보험증권 접수가 불가하여, 당사의 입장에서는 기성 지급을 보류하여야 하고, 이로 인하여 준공일 전 입고 종결이 불가한 상황이 발생하나, 관련법을 근거로 업체와의 합의를 통하여 해결이 가능하였음1 Shop Fabrication Tank 구매 계약 건 최종 기성(계약 금액의 5%)은 다음의 서류 접수 조건으로 지급하게 되어 있음 1) Final As-Built Drawing and Documents Certificate, 2) Warranty Bond(하자이행 보증보험증권) 2 Shop Fabrication Tank 구매 계약 체결한 KPP사는 해당 시점(2019년 11월)에 법정관리(기업회생절차) 진행 중으로 상기 2가지 서류 제출이 불가하였음1 Final As-Built Drawing and Documents Certicate 의 경우, 관련 서류 일체를 KPP에서 제출할 시 당사가 검토, 승인 후 발행하는 것이나, 법정관리인 외의 인력이 부재한 사유로 KPP에서 대응이 불가한 점을 고려하여, 관련 서류를 당사가 작성하였고 해당 Cert제출은 기성 지급 조건에서 제외함 2 구매 계약서 및 민법 제536조 동시이행의 항병권(쌍무계약에서 상대방이 채무의 이행을 제공할 때까지 자기 채무의 이행을 거절할 수 있는 권리)에 의거하여, KPP에서 하자이행보증보험증권을 제출하기 전까지 최종 기성 지급을 보류하기로 하였으며, 하자이행보증기간(20191130~20221130) 내 하자 발생 유무에 따라 아래와 같이 조치하기로 합의함 1) 하자 미발생 시: 하자이행 보증기간 만료 후 최종 기성 지급 2) 하자 발생 시 가 미지급한 최종 기성을 당사에서 집행하여 하자 처리 나 하자처리 후 잔여기성은 하자이행 보증기간 종료 후 하도급대금의 지급의 의무 이행을 위해 법원에 공탁법정관리(기업회생절차) 진행 중인 업체의 경우, 당사의 지급 보류 입장 전달 시, 당장의 세금 부담을 이유로 세금계산서 발행을 하지 않으려는 경향이 있음 이 때에 공급가액만 지급 보류하고 부가세는 지급하여, 당장의 세금 부담을 줄여주는 방법으로 업체의 협조를 유도할 수 있음
108 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-배관 | 20-00016 | Bypass Valve 제작사 설계 지연, 제작 지연 및 내부 설계 오류로 인한 납품 지연 | 2020.01.15 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1401471 | 양무영 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Bypass Valve 제작사 설계 지연, 제작 지연 및 내부 설계 오류로 인한 납품 지연, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: Bypass Valve 제작사 설계 지연 및 제작 지연, 내부 설계 오류로 계약 납기 대비 4개월 납품 지연 발생함1 압력 Panel의 국내 제작에 따른 설계, 제작 및 Test 기간 증가에 따른 납품 지연 2 Actuator Stem과 Body Stem 길이 간섭 발생으로 수정 후 재검사에 따른 납품 지연 3 Valve 검사 중 누수 발생으로 밸브 점검 후 재검사에 따른 납품 지연 4 Panel 도장 관련 다른 색상이 발견되어 재도장 진행 후 재검사에 따른 납품 지연 5 Panel에 설치되는 Valve(Niddle Valve)의 입고 지연에 따른 검사 지연 및 납품 지연 6 Panel에 설치되는 Solenoid Valve의 오적용으로 재구매 및 재검사에 따른 납품 지연1 현황 및 일정 재검토 후 현장과 공유, 현장 납품 요청일 조정, 공장 방문 및 상주검사관 파견, 당사와 발주처 간 분할 납품 협의 2 제작사의 설계 및 내부 문서 관리에 부족함이 있는 것으로 판단, 향후 발주 시 관리 Point에 반영 예정 3 자재 납품 완료 후 발주처 및 제작사와 지체보상금 합의1 설계 지연이 예상되는 경우, '제작사 제출 지연'일경우와 '당사 또는 발주처 승인 지연'일 경우로 구분하여 대책 수립 2 Sub Order 발주 및 입고 지연이 예상되는 경우, Unpriced PO를 접수하여 일정 확인 / Sub Order 발주 및 입고 지연이 계약업체의 최종 납기에 영향을 주는지 확인 3 제작사의 납기 지연되는 경우, Catch-up Plan 접수 / 출장 및 상주 감독관 파견 여부 검토 / LD 통보 및 P-Bond 연장 요청 4 ITN 접수 시(검사 4주 전), 설계 및 제작사와 최종 도면 확인 / 검사 2주전 검사팀 및 제작사와 최종 도면 확인 / 제작사의 설계,품질,생산 관련자가 최종 도면을 적용하는지 여부 확인
109 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 20-00015 | Gas Detector 및 horn/beacon 추가 건 | 2020.01.15 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1200121 | 김경은 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Gas Detector 및 horn/beacon 추가 건, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 1 발주처 회의를 통해 평택2복합PJ 기준(SCR Area에만 설치)으로 Horn 설치하기로 협의하였으나, PSM 결과에 따라 H2 Gas 실에 추가 적용함 2 발주처 회의를 통해 평택2복합PJ 기준 Fuel Gas Compressor building에는 Gas Detector를 천정(약 7m)에 설치되는 concept으로 진행하였으나, 기기접근이 불가하여 재설치함1 Horn/Beacon 및 Gas Detector 설치사항에 대해 산업안전보건법 외에 별도 requirements가 없었으며, 발주처 회의를 통해 설치위치 적용개소를 정하였으나 PSM 심사관 지적 및 실제 적용된 위치의 유지 보수 등이 어려웠음1 Horn/Beacon 2sets 및 해당 설치자재 공급 ">PSM 심사 대비 Gas Detector, Horn/beacon의 수량반영 및 적용개소 검토 필요함
110 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 20-00014 | FGC LSB 방폭 적용 건 | 2020.01.15 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1200121 | 김경은 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: FGC LSB 방폭 적용 건, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: Fuel Gas Compressor(FGC)의 Local Switch Box(LSB) 방폭 적용 건에 대해 PSM 심사관 지적 발생에 따른 재제작1 계약서에 JB Material Stainless Steel 적용하도록 되어 있어 FGC LSB 재질에 이를 적용하도록 함 2 FGC Skid area는 Explosion proofed type suitable for Class I, Division 2, Group D 요구사항을 고려하여, Ex-d 제품으로 적용해야 함 3 Ex-d 국내 방폭 인증 제품 중 SS 제작되는 제품이 없으며, 이에 따라 Vendor가 제시한대로 외함은 Ex-e, button/lamp류에 Ex-d 적용하여 제작함 4 PSM 심사 시 불법 개조로 확인되어 완제품에 대한 방폭인증 요청 받음해외 Ex-d 인증품으로 재제작하여 cost impact 발생함방폭 인증 검토 시 주의가 필요함
111 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 20-00012 | 구매계약 이후 공급 범위 변경 건 | 2020.01.13 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1101067 | 김용남 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 구매계약 이후 공급 범위 변경 건, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 계약 시 Initial Filling 용 Chemical ">TBE 단계에서 공급범위 확정되지 않았으며, 발주처의 확정 지연으로 구매 계약 이후 공급 범위가 결정됨에 따라 추후 구매 계약 변경 결의 하였음감액 변경결의 처리 설계변경에 따른 Cost Impact 건등과 상계처리하여 완료 당사 구매비(직접비) 손실은 없음Schedule 및 Cost Impact은 없었으나, TBE 단계에서 Vendor Scope of Supply 확정하여 추후 변경결의로 인한 간접비 손실을 최소화 할 필요가 있음 다만, 발주처 승인 지연등으로 확정이 늦어질 경우 당사에 유리한 조건으로 계약 후 수행 중 협상 방안으로 활용 해야함
112 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 20-00011 | 2복합(타 발전소) 연계신호 반영의 건 | 2020.01.13 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1102454 | 이기훈 | 1102454 | 이기훈 | 국내 | 대한민국 | 구분: 우수, 사례제목: 2복합(타 발전소) 연계신호 반영의 건, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 발주처와 계약적으로 신평택 DCS와 2복합 DCS를 통신 LINE으로 연계하고 이를 위한 Device (hardware, software포함) 및 coordination work을 공급해야 함 연계를 위해서는 장비 뿐만 아니라 engineering work도 포함되는데 work volume이 명확하지 않아 큰 risk가 있었음 이에 대해 발주처에 요청하여 중요한 일부 신호(12 points)만 Hardwire로 연결하기로 하여 통신 device에 대한 금액절감 및 Risk를 줄일 수 있었음1 신평택 주기기 계약서에 아래와 같이 2복합 DCS와 신평택 DCS의 INTERFACE에 대한 공급역무가 명시되어 있음 - All interface device (fully redundant data highway with complete hardware, software, cable, etc as required) and coordination work between DCS and 2nd Pyeongtaek DCS 2 이를 위한 모든 Hardware 및 Software, 통신 Cable 등의 필요자재는 당사의 공급역무였음 3 연계되는 신호의 list가 미확정된 상태로 Engineering work에 대한 M/H의 산정이 어려웠음 4 입찰시 언급된 수처리/폐수처리, Fuel Gas Supply, intake facilities 등의 모든 시스템을 연계할 경우 list의 양이 방대하여 Graphic 처리 등 DCS에 반영하는 과정에 상당한 M/H가 필요할 수 있었음 5 Network 망 구성에 있어서도 일반적인 통신 Cable 구성 이외에도 외부망과의 연결이기 때문에 Firewall 등과 같은 보안에 대한 Device 등이 추가로 필요하였음1 list 확정에 대한 회의를 요청하였고, 이에 대한 결과로 통신으로의 연계대신 발주처에서 필수적으로 필요한 신호를 검토하여 약 20개 정도의 신호를 Hardwired Point로 적용하기로 하였음 2 추후 발주처의 DCS IO List 상에 DO 신호 12 Points로 확정되었음 3 HW Cable은 발주처에서 공급하였고, 당사에서는 발주처에서 제공한 List 및 제어도서를 DCS에 반영하였음 (IO Card는 여유분 활용)발주처와의 협의 과정에서 발전소 운영에 있어서 모든 신호를 연계하는 것인 비효율적이고, 꼭 필요한 신호 몇 가지만 HW Point로 받는 것이 더 정확하고 효율적일 것이라고 설득한 것으로, 계약서상 명시된 요구조건 일지라도, 발주처의 입장에서 생각하여 더 효율적인 방안이 있다면, 발주처를 설득하는 것이 필요함
113 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 20-00006 | Fuel Gas Treatment_Supervisor 요청 및 취소 건 | 2020.01.10 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1101067 | 김용남 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: Fuel Gas Treatment_Supervisor 요청 및 취소 건, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: Fuel Gas Treatment System 1 level transmitter 100000-24200-LIT-NG002A 에서 지속적인 hunting 현상 발생 2 점검을 위해 TA 방문 요청 3 해외 Vendor 엔지니어 현장 방문 하루 전 취소에 따른 항송/호텔 Cancellation Charge 발생 4 해당 문제는 Manual에 따라 시공사에서 처리 완료 함1 level transmitter 지속적인 hunting 발생 2시공사에서 Guarantee 문제를 사유로 Cable 분리 및 Sealing Gasket 작업 거부 3 Engineer 방문 예정이었으나 TA 점검 비용 문제등으로 방문 요청 취소함1 Vendor에서 제시한 해결방안에 따라 시공사에서 점검 수행 2 항송 및 호텔 Cancellation Charge 발생 (약 200USD) 3 Grouting 미 공급으로 인한 비용과 상계처리하는 것으로 완료함1 Vendor에서 공급한 기자재의 문제 발생 시 해외 Vendor의 경우 방문 일정을 2주 전, 최소 1주 전에 확정해야 함 2 구매 ">
114 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 20-00002 | 실외 impulse tubing 계측기 동파발생 | 2020.01.06 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1100292 | 박현철 | 국내 | 대한민국 | 구분: 실패, 사례제목: 실외 impulse tubing 계측기 동파발생, 현장/입찰PJ명: 신평택복합화력주기기PJ(현장), 사례내용: 실외에 위치한 Flow Nozzle에 Tap point Nozzle 및 Condensate pot까지 전체 보온이 적용 되어 있었으나 Block valve단에서 동파가 발생 (상세내용은 첨부파일 참조)Tap Point의 위치가 Power block 외곽으로 다른 Point에 비해 바람으로 인한 온도 하강 요인이 많음(아래 푸른색 음영 부분) 영남 PJ 대비 외기온도가 낮고, Flow Nozzle 적용 및 고압으로 인한 Double block valve 적용으로 Water의 정체구간이 길어져 온도 하강 (상세내용은 첨부파일 참조)Block Valve 및 Condensate pot에 Electrical Heat tracing 추가함 (상세내용은 첨부파일 참조)1 타 PJ 사례 분석대로 Impulse tube line 및 Block valve, Fitting 류에 대한 보온 기준이 계장 설계 내부적으로 정해져 있지 않음 2 평택 사례를 보아 실외 설치 Water line의 경우 Tap 부터 Transmitter 까지 Electrical Heat tracing을 적용 해야 할 것으로 보임 Steam line의 경우 외기를 고려 하여 기준 정립 필요(국내 PJ 한정) 3 Pressure transmitter용 Tap point와 DP Transmitter(Flow)용 Tap point의 Nozzle 및 Block valve 공급 scope이 상이함 배관 설계와 도면반영 등에 대한 Scope 정리가 필요할 것으로 사료됨